ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	5

2	КОМАНДЫ ЗАЩИТЫ	6

2.1	0x00 –Параметры защиты (чтение)	6

2.2	0x01 – Тип защиты (чтение)	7

2.3	0x02 – Тип линии (чтение)	8

2.4	0x03 – Допустимое время без манипуляции (чтение)	8

2.5	0x04 – Компенсация задержки на линии (чтение)	8

2.6	0x05 – Перекрытие импульсов / Сдвиги (чтение)	8

2.7	0x06 – Загрубление чувствительности (чтение)	9

2.8	0x07 –Снижение уровня АК / Тип приемника (чтение)	9

2.9	0x08 –Частота ПРД (чтение)	9

2.10	0x09 – Порог предупреждения по РЗ / Частота ПРМ (чтение)	10

2.11	0x0A – Автоконтроль (чтение)	10

2.12	0x0B – Ограничение полосы передатчика (чтение)	11

2.13	0x80 –Параметры защиты (запись)	11

2.14	0x81 – Тип защиты (запись)	11

2.15	0x82 – Тип линии (запись)	12

2.16	0x83 – Допустимое время без манипуляции (запись)	12

2.17	0x84 – Компенсация задержки на линии (запись)	12

2.18	0x85 – Перекрытие импульсов / Сдвиги (запись)	12

2.19	0x86 – Загрубление чувствительности (запись)	13

2.20	0x87 – Снижение уровня АК / Тип приемника (запись)	13

2.21	0x88 –Частота ПРД (запись)	13

2.22	0x89 – Порог предупреждения по РЗ / Частота ПРМ (запись)	13

2.23	0x8A – Автоконтроль (запись)	13

2.24	0x8B – Ограничение полосы ПРД (запись)	14

2.25	0xC1 Количество записей в журнале Защиты (запрос журнала)	14

2.26	0xC2 Считывание записей журнала Защиты (запрос журнала)	14

2.27	0xCA Стереть записи журнала Защиты (запрос журнала)	15

3	КОМАНДЫ ПРИЕМНИКА	16

3.1	0x10 – Параметры приемника (чтение)	16

3.2	0x11 – Задержка на фиксацию приема команды (чтение)	22

3.3	0x12 – Прием тестовой команды (чтение)	22

3.4	0x13 – Задержка на выключение (чтение)	22

3.5	0x14 – Блокированные команды (чтение)	23

3.6	0x15 – Коррекция частоты ПРМ (чтение)	23

3.7	0x16 – Повышение безопасности (чтение)	23

3.8	0x17 – Трансляция ЦС (чтение)	23

3.9	0x18 – Блокированные команды ЦС (чтение)	24

3.10	0x19 – Команда ВЧ в ЦС (чтение)	24

3.11	0x1B – Переназначение команд ПРМ (Кольцо) (чтение)	24

3.12	0x1C – Количество команд приемника (чтение)	25

3.13	0x1D –Сигнализация команд приемника (чтение)	25

3.14	0x1E – Автоматическая деблокировка (чтение)	25

3.15	0x51 – Запуск приемника (запись)	25

3.16	0x90 – Параметры приемника (запись)	26

3.17	0x91 – Задержка на фиксацию приема команды (запись)	26

3.18	0x92 – Прием тестовой команды (запись)	26

3.19	0x93 – Задержка на выключение (запись)	26

3.20	0x94 – Блокированные команды (запись)	26

3.21	0x95 – Коррекция частоты ПРМ (запись)	27

3.22	0x96 – Повышение безопасности (запись)	27

3.23	0x97 – Трансляция ЦС (запись)	27

3.24	0x98 – Блокированные команды ЦС (запись)	28

3.25	0x99 – Команда из ВЧ в ЦС (запись)	28

3.26	0x9A – Выключение индикации Приемника (запись)	28

3.27	0x9B – Переназначение команд ПРМ (Кольцо) (запись)	29

3.28	0x9C – Количество команд приемника (запись)	29

3.29	0x9D – Сигнализация команд приемника(запись)	29

3.30	0x9E – Автоматическая деблокировка (запись)	29

3.31	0xD1 Количество записей в журнале Приемника (запрос журнала)	30

3.32	0xD2 Считывание записей журнала Приемника (запрос журнала)	30

3.33	0xDA Стереть записи журнала Приемника (запрос журнала)	31

4	КОМАНДЫ ПЕРЕДАТЧИКА	32

4.1	0x20 – Параметры передатчика (чтение)	32

4.2	0x21 – Задержка срабатывания входов команд (чтение)	35

4.3	0x22 – Длительность команды (чтение)	35

4.4	0x23 – Коррекция частоты ПРД (чтение)	35

4.5	0x24 – Блокированные команды (чтение)	35

4.6	0x25 – Следящие команды (чтение)	36

4.7	0x26 – Тестовая команда (чтение)	36

4.8	0x27 – Трансляция ЦС (чтение)	36

4.9	0x28 – Блокированные команды ЦС (чтение)	37

4.10	0x29 – Количество команд группы А (чтение)	37

4.11	0x2A – Управление передатчиком SAC2 (чтение)	37

4.12	0x2B – Переназначение команд ПРД (Кольцо) (чтение)	37

4.13	0x2C – Количество команд передатчика (чтение)	38

4.14	0x2D – Управление сигналами КС и ТМ (чтение)	38

4.15	0x2E –Сигнализация команд передатчика (чтение)	38

4.16	0xA0 – Параметры передатчика (запись)	39

4.17	0xA1 – Задержка срабатывания входов команд (запись)	39

4.18	0xA2 – Длительность команды (запись)	39

4.19	0xA3 – Коррекция частоты ПРД (запись)	39

4.20	0xA4 – Блокированные команды  (запись)	40

4.21	0xA5 – Следящие команды  (запись)	40

4.22	0xA6 – Тестовая команда (запись)	40

4.23	0xA7 – Трансляция ЦС (запись)	41

4.24	0xA8 – Блокированные команды ЦС (запись)	41

4.25	0xA9 – Количество команд группы А (запись)	41

4.26	0xAA – Выключение индикации Передатчика / Управление передатчиком SAC2 (запись)	42

4.27	0xAB – Переназначение команд ПРД (Кольцо) (запись)	42

4.28	0xAC – Количество команд передатчика (запись)	42

4.29	0xAD – Управление сигналами КС и ТМ (запись)	42

4.30	0xAE – Сигнализация команд передатчика (запись)	43

4.31	0xE1 Количество записей в журнале Передатчика (запрос журнала)	43

4.32	0xE2 Считывание записей журнала Передатчика (запрос журнала)	43

4.33	0xEA Стереть записи журнала Передатчика (запрос журнала)	44

5	КОМАНДЫ ОБЩИЕ	46

5.1	0x30 – Текущее состояние (чтение)	46

5.2	0x31 – Неисправности и предупреждения (чтение)	47

5.3	0x32 – Дата/время/журнал (чтение)	48

5.4	0x33 – Коррекции тока и напряжения / Резервирование (чтение)	49

5.5	0x34 – Измеряемые параметры (чтение)	49

5.6	0x35 – Синхронизация часов / Тип детектора / Общие параметры (чтение)	51

5.7	0x36 – Uвых номинальное / Удержание реле команд ПРМ (чтение)	55

5.8	0x37 – Телемеханика / Совместимость / Удержание реле команд ПРД (чтение)	55

5.9	0x38 – Сетевой адрес (чтение)	57

5.10	0x39 – Время перезапуска / Снижение ответа АК / Параметры ПВЗУ-Е (чтение)	57

5.11	0x3A – Частота / Протокол кольца (чтение)	57

5.12	0x3B – Номер аппарата (чтение)	58

5.13	0x3C – Порог предупреждения (по КЧ) / Загрубление чувствительности ПРМ (чтение)	58

5.14	0x3D – Контроль выходного сигнала (чтение)	58

5.15	0x3E – Тестовые сигналы (чтение)	58

5.16	0x3F – Версия аппарата (чтение)	61

5.17	0x70 –Вывод устройств (запись)	62

5.18	0x71 –Ввод устройств (запись)	62

5.19	0x72 – Управление (запись)	62

5.20	0x73 – Пароль пользователя (запись)	63

5.21	0x74 – Пароль пользователя (чтение)	63

5.22	0x7D – Установка режима Тест 2 (Тест ПРМ) (запись)	64

5.23	0x7E – Установка режима Тест 1 (Тест ПРД) (запись)	64

5.24	0xB0 – Общие параметры (запись)	65

5.25	0xB2 – Дата/время/журнал (запись)	65

5.26	0xB3 – Коррекция тока и напряжения / Резервирование (запись)	65

5.27	0xB5 – Синхронизация часов / Тип детектора / Общие параметры (запись)	66

5.28	0xB6 – Uвых номинальное / Удержание реле команд ПРМ (запись)	66

5.29	0xB7 – Телемеханика / Совместимость / Удержание реле команд ПРД (запись)	66

5.30	0xB8 – Сетевой адрес (запись)	67

5.31	0xB9 – Время перезапуска / Снижение ответа АК / Параметры ПВЗУ-Е (запись)	67

5.32	0xBA – Частота / Протокол кольца БЦК (запись)	67

5.33	0xBB – Номер аппарата (запись)	68

5.34	0xBC – Порог предупреждения (по КЧ) / Загрубление чувствительности ПРМ (запись)	68

5.35	0xBD – Контроль выходного сигнала (запись)	69

5.36	0xF1 Количество записей в журнале событий (запрос журнала)	69

5.37	0xF2 Считывание записей журнала событий (запрос журнала)	69

5.38	0xFA Стереть записи журнала событий (запрос журнала)	72

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Р400 ВЧ | Р400м ВЧ | К400 ВЧ | РЗСК ВЧ | ОПТИКА | ОПТИКА кольцо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17 |  |  | 1.53 | 1.36 | 1.20 | 1.10 |
|  | - ОПТИКА кольцо - 0x3A, Добавлены байты «Протокол кольца БЦК1» и «Протокол кольца БЦК2». - 0x35, Добавлены байты «Протокол кольца БЦК1» и «Протокол кольца БЦК2». - 0xBC, Добавлены байты «Протокол кольца БЦК1» и «Протокол кольца БЦК2». В ОПТИКА кольцо 1.10 не была доработана команда 0xBC. Новые параметры записываются с конфигуратора аналогично ПИ. |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  |  | 1.53 | 1.36 | 1.20 | 1.09 |
|  | - ОПТИКА, ОПТИКА кольцо - 0x30, Текущее состояние, добавлен байт «Состояние передачи команд» - 0x3F, Версия аппарата, ответ оптике обновлён до последнего набора данных, т.е. все по «количество команд передатчика» включительно. - 0xF2, Считывание журнала событий, добавлены новые флаги событий, передаваемые в старшей тетраде режима работы. Описание флагов приведено в актуальный вид - К400 ВЧ - 0x30, Текущее состояние, добавлен байт «Состояние передачи команд» - 0x3F, Версия аппарата, ответ оптике обновлён до последнего набора данных, т.е. все по «количество команд передатчика» включительно - 0xF2, Считывание журнала событий, добавлены события 38-39. Описание приведено в актуальный вид |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  |  |  | 1.36 |  |  |
|  | - РЗСК ВЧ - 0x0A, Автоконтроль, добавлена команда и значения - 0x35, Общие параметры, добавлена Совместимость - 0x35, Синхронизация часов, изменены значения аналогично Р400м - 0x37, Удержание реле команд ПРД, добавлена Совместимость - 0x3F, Версия аппарата, добавлены байты количества команд передатчика и приёмника без делителя на 4 - 0xF2, Считывание журнала событий, добавлены события 33-40 |  |  |  |  |  |

КОМАНДЫ ЗАЩИТЫ

0x00 –Параметры защиты (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x00 0x00 CRC

Ответ:

0x55 0xAA 0x00 0xXX b1 b2 … XX CRC

Данные:

Р400

| Байт | Параметр | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Тип защиты |  |
| b2 | Тип линии |  |
| b3 | Допустимое время без ман |  |
| b4 | Сдвиг переднего фронта ПРД относительно сигнала МАН (пуск) | 0-72 |
| b5 | Сдвиг заднего фронта ПРД относительно сигнала МАН (пуск) | 0-72 |
| b6 | Загрубление чувствительности по РЗ ПРМ_1 |  |
| b7 | Снижение уровня АК | Вкл./Выкл. (уровень КЧ на передачу) |
| b8 | Частота ПРД |  |
| b9 | Частота ПРМ |  |
| b10 | Режим работы АК |  |
| b11 | Сдвиг ПРМ | 0-72 |
| b12 | Сдвиг ВЧ ПРД от пуска |  |
| b13 | 0x00 | (не используется) |
| b14 | 0x00 | (не используется) |
| b15 | 0x00 | (не используется) |

Р400М

| Байт | Параметр | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Тип защиты |  |
| b2 | Тип линии |  |
| b3 | Допустимое время без ман |  |
| b4 | Сдвиг переднего фронта ПРД относительно сигнала МАН (пуск) | 0-72 |
| b5 | Сдвиг заднего фронта ПРД относительно сигнала МАН (пуск) | 0-72 |
| b6 | Загрубление чувствительности по РЗ ПРМ_1 |  |
| b7 | Снижение уровня АК | Вкл./Выкл. (уровень КЧ на передачу) |
| b8 | Частота ПРД |  |
| b9 | Частота ПРМ |  |
| b10 | Режим работы АК |  |
| b11 | Сдвиг ПРМ | 0-72 |
| b12 | Сдвиг ВЧ ПРД от пуска |  |
| b13 | 0x00 | (не используется) |
| b14 | 0x00 | (не используется) |
| b15 | 0x00 | (не используется) |
| b16 | 0x00 | (не используется) |
| b17 | 0x00 | (не используется) |
| b18 | 0x00 | (не используется) |
| b19 | 0x00 | (не используется) |
| b20 | 0x00 | (не используется) |
| b21 | 0x00 | (не используется) |
| b22 | 0x00 | (не используется) |
| b23 | 0x00 | (не используется) |
| b24 | 0x00 | (не используется) |
| b25 | 0x00 | (не используется) |
| b26 | 0x00 | (не используется) |
| b27 | 0x00 | (не используется) |
| b28 | 0x00 | (не используется) |
| b29 | 0x00 | (не используется) |
| b30 | 0x00 | (не используется) |
| b31 | 0x00 | (не используется) |

РЗСК

| Байт | Параметр | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Тип защиты | от 0 до 7 |
| b2 | 0x00 (Тип линии) | (не используется) |
| b3 | Допустимое время без манипуляции | от 0 до 99 часов |
| b4 | Компенсация задержки | от 0 до 18 градусов |
| b5 | Перекрытие импульсов | от 0 до 54 градусов |
| b6 | Загрубление чувствительности | от 0 до 32 дБ |
| b7 | Тип приемника | Активный, Пассивный |
| b8 | Компенсация задержки 2 | от 0 до 18 градусов |
| b9 | Порог предупреждения по РЗ | от 0 до 16 дБ |
| b10 | Загрубление чувствительности 2 | от 0 до 32 дБ |
| b11 | 0x00 | (не используется) |
| b12 | 0x00 | (не используется) |
| b13 | 0x00 | (не используется) |
| b14 | 0x00 | (не используется) |
| b15 | 0x00 | (не используется) |

Оптика

| Байт | Параметр | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Тип защиты |  |
| b2 | Тип линии |  |
| b3 | Допустимое время без ман |  |
| b4 | Задержка на линии |  |
| b5 | Перекрытие импульсов |  |
| b6 | Задержка на линии2 |  |
| b7 | Перекрытие импульсов2 |  |

Команда на изменение:

0x80 – Параметры защиты (запись)

0x01 – Тип защиты (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x01 0x00 0x01

Ответ:

0x55 0xAA 0x01 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:

| b1 | Тип защиты | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0 | ДФЗ-ПрПд |  |
| 1 | ДФЗ-МК1 |  |
| 2 | ДФЗ-МК2 |  |
| 3 | ДФЗ-L60 |  |
| 4 | НЗ-ПрПд |  |
| 5 | НЗ-МК |  |
| 6 | ППЗ-ПрПд |  |
| 7 | ППЗ-МК |  |

Команда на изменение:

0x81 – Тип защиты (запись)

0x02 – Тип линии (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x02 0x00 0x02

Ответ:

0x55 0xAA 0x02 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:

| b1 | Тип линии | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2-х концевая |  |
| 2 | 3-х концевая |  |

Команда на изменение:

0x82 – Тип линии (запись)0x02 – Тип линии (чтение)

0x03 – Допустимое время без манипуляции (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x03 0x00 0x03

Ответ:

0x55 0xAA 0x03 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  0..99 час включительно, с шагом 1.

Команда на изменение:

0x83 – Допустимое время без манипуляции (запись)0x02 – Тип линии (чтение)

0x04 – Компенсация задержки на линии (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x04 0x00 0x04

Ответ:

0x55 0xAA 0x04 0x01 b1 CRC	- 2х концевая линия

0x55 0xAA 0x04 0x02 b1 b2 CRC  - 3х концевая линия

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  0..18 град  включительно, с шагом 2.

b2 может принимать следующие значения: 0..18 град  включительно, с шагом 2.

Команда на изменение:

0x84 – Компенсация задержки на линии (запись)

0x05 – Перекрытие импульсов / Сдвиги (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x05 0x00 0x05

Ответ:

0x55 0xAA 0x05 0x01 b1 CRC – перекрытие импульсов

0x55 0xAA 0x05 0x04 b1 b2 b3 b4 CRC – сдвиги

Данные:

Перекрытие импульсов

b1 может принимать следующие значения:

РЗСК

0..54 град включительно, с шагом 2.

Р400

18..54 град включительно, с шагом 2.

Сдвиги

| Байт | Параметр | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| b1 | Сдвиг переднего фронта ПРД относительно сигнала МАН (пуск), градус | От 0 до 72 с шагом 1 |
| b2 | Сдвиг заднего фронта ПРД относительно сигнала МАН (пуск), градус | От 0 до 72 с шагом 1 |
| b3 | Сдвиг ПРМ, градус | От 0 до 72 с шагом 1 |
| b4 | Сдвиг ВЧ ПРД от пуска, градус | От 0 до 72 с шагом 1 |

Команда на изменение:

0x85 – Перекрытие импульсов / Сдвиги (запись)

0x06 – Загрубление чувствительности (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x06 0x00 0x06

Ответ:

0x55 0xAA 0x06 0x01 b1 CRC	- 2х концевая линия

0x55 0xAA 0x06 0x02 b1 b2 CRC  - 3х концевая линия

Данные:

b1 может принимать следующие значения: 0..32 дБ включительно, с шагом 1.

b2 может принимать следующие значения: 0..32 дБ включительно, с шагом 1.

Команда на изменение:

0x86 – Загрубление чувствительности (запись)

0x07 –Снижение уровня АК / Тип приемника (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x07 0x00 0x07

Ответ:

0x55 0xAA 0x07 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:

РЗСК

| b1 | Тип приемника | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0 | Акт + пасс |  |
| 1 | Активный |  |
| 2 | Пассивный |  |

Р400

Снижение уровня АК: Выкл.(0) или Вкл.(1)

Команда на изменение:

0x87 – Снижение уровня АК / Тип приемника (запись)

0x08 –Частота ПРД (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x08 0x00 0x08

Ответ:

0x55 0xAA 0x08 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:

| b1 | Частота ПРМ, Гц | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0 | -1000 |  |
| 1 | -500 |  |
| 2 | 0 |  |
| 3 | +500 |  |
| 4 | +1000 |  |

Команда на изменение:

0x87 – Снижение уровня АК / Тип приемника (запись)

0x02 – Тип линии (чтение)

0x09 – Порог предупреждения по РЗ / Частота ПРМ (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x09 0x00 0x09

Ответ:

0x55 0xAA 0x09 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:

РЗСК

Порог предупреждения по РЗ: 0..16 дБ включительно, с шагом 1.

Р400

| b1 | Частота ПРМ, Гц | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0 | -1000 |  |
| 1 | -500 |  |
| 2 | 0 |  |
| 3 | +500 |  |
| 4 | +1000 |  |

Команда на изменение:

0x89 – Порог предупреждения по РЗ / Частота ПРМ (запись)

0x0A – Автоконтроль (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x0A 0x00 0x0A

Ответ:

0x55 0xAA 0x0A 0x05 b1 CRC – для РЗСК (БСП МК: 1.36)

0x55 0xAA 0x0A 0x05 b1 … b5 CRC

- b1 – режим автоконтроля;

- b2 … b5 – время до АК в миллисекундах младшим байтом вперед.

Данные:

Байт b1 может принимать следующие значения:

| Код | Р400 / Р400М |  |  |  |  |  | РЗСК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АВАНТ | ПВЗ-90 | АВЗК-80 | ПВЗУ-Е | ПВЗЛ | ЛИНИЯ-Р | РЗСКм |
| 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Односторонний выкл |
| 1 | АК нормальный | АК нормальный | АК нормальный | АК нормальный | АК нормальный | АК автоматич. | Односторонний вкл |
| 2 | АК повторный | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | АК ускоренный | АК ускоренный | АК ускоренный | АК ускоренный | --- | АК ускоренный | --- |
| 4 | АК выключен | АК выключен | АК выключен | АК выключен | АК выключен | АК выключен | --- |
| 5 | --- | --- | --- | АК беглый | --- | --- | --- |
| 6 | Пуск АК свой | АК испытания | АК испытания | АК контр.провер | Пуск АК свой | --- | --- |
| 7 | --- | АК пуск | АК пуск | --- | --- | --- | --- |
| 8 | АК односторон. | --- | --- | --- | АК односторон. | --- | --- |

Команда на изменение:

0x8A – Автоконтроль (запись)

0x0B – Ограничение полосы передатчика (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x0B 0x00 0x0B

Ответ:

0x55 0xAA 0x0B 0x05 b1 b2 b3 b4 b5 CRC

Данные:

| Байт | Параметр | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| b1 | Ограничение полосы передатчика | Выкл.(0) / Вкл.(1) |
| b2 | Задержка выключения ПРМ, градус | От 0 до 72 с шагом 1 |
| b3 | Задержка включения ПРМ, градус | От 0 до 72 с шагом 1 |
| b4 | Задержка включения ПРД, градус | От 0 до 72 с шагом 1 |
| b5 | Минимальная длительность ПРД, градус | От 0 до 72 с шагом 1 |

Команда на изменение:

0x8B – Ограничение полосы ПРД (запись)

0x80 –Параметры защиты (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x80 0xXX b1 b2 … XX CRC

Ответ:

Копия

Данные:

См. команду на чтение

Команда на чтение:

0x00 – Параметры защиты (чтение)

0x81 – Тип защиты (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x81 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x01 – Тип защиты (чтение)

0x82 – Тип линии (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x82 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x02 – Тип линии (чтение)0x01 – Тип защиты (чтение)

0x83 – Допустимое время без манипуляции (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x83 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x03 – Допустимое время без манипуляции (чтение)

0x84 – Компенсация задержки на линии (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x84 0x01 b1 CRC	– 2х концевая линия

0x55 0xAA 0x84 0x02 b1 b2 CRC – 3х концевая линия

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

b2 – номер линии, 1 или 2.

Команда на чтение:

0x04 – Компенсация задержки на линии (чтение)

0x85 – Перекрытие импульсов / Сдвиги (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x85 0x01 b1 CRC – перекрытие

0x55 0xAA 0x85 0x02 b1 b2 CRC – сдвиги

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Сдвиги:

b2 – номер параметра (1 – сдвиг переднего фронта, 2 – сдвиг заднего фронта, 3 – сдвиг ПРМ, 4 – сдвиг ВЧ ПРД)

Команда на чтение:

0x05 – Перекрытие импульсов / Сдвиги (чтение)

0x86 – Загрубление чувствительности (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x86 0x01 b1 CRC	– 2х концевая линия

0x55 0xAA 0x86 0x02 b1 b2 CRC – 3х концевая линия

Ответ:

копия

Данные:

b1 – номер линии, 1 или 2.

b2 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x06 – Загрубление чувствительности (чтение)

0x87 – Снижение уровня АК / Тип приемника (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x87 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x07 –Снижение уровня АК / Тип приемника (чтение)

0x88 –Частота ПРД (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x88 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x08 –Частота ПРД (чтение)

0x89 – Порог предупреждения по РЗ / Частота ПРМ (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x89 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x09 – Порог предупреждения по РЗ / Частота ПРМ (чтение)

0x8A – Автоконтроль (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x8A 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x0A – Автоконтроль (чтение)

0x8B – Ограничение полосы ПРД (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x8B 0x01 b1 b2 СRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

b2 – номер параметра (1 – ограничение полосы ПРД, 2 – задержка выключения ПРМ, 3 – задержка включения ПРМ, 4 – задержка включения ПРД, 5 – минимальная длительность ПРД).

Команда на чтение:

0x0B – Ограничение полосы передатчика (чтение)

0xC1 Количество записей в журнале Защиты (запрос журнала)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xС1 0x00 СRC

Ответ:

0x55 0xAA 0xC1 0x02 b1 b2 CRC

Данные:

Количество записей в журнале (b2 <<  8) + b1.

0xC2 Считывание записей журнала Защиты (запрос журнала)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xС2 0x02 b1 b2 CRC

b1, b2 – номер записи журнала Защиты в АВАНТ:

- для РЗСК: b1 – старший байт, b2 – младший байт;

- для Р400 и Р400М: b1 – младший байт, b2 – старший байт.

Ответ:

0x55 0xAA 0xC2 0x10 b1 … bXX CRC

Данные:

ВЧ

| Байт | Параметр | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| b1 | Имя устройства | 0 – Защита 1 – Приемник (1) 2 – Приемник 2 3 – Передатчик 4 – Общее 5 – Приемник 1,2 |
| b2 | Сигналы защиты 1 | 0x01 - Пуск 0x02 - Стоп 0x04 - Манипуляция 0x08 - резерв |
| b3 | Состояние защиты | см. «Возможные состояния/Cостояние защиты» в 0x30 – Текущее состояние (чтение) |
| b4 | Сигналы защиты 2 | 0x01 – ПРМ 0x02 – ПРД 0x04 – Выход приемника (ПРМ2 или РЗвых) |
| b5 | Резерв |  |
| b6 | Резерв |  |
| b7 | Резерв |  |
| b8 | Миллисекунды, мс (младший байт) | (b9 << 8) + b8, [0, 999) |
| b9 | Миллисекунды, мс (старший байт) |  |
| b10 | Секунды, с | [0, 60) – BCD |
| b11 | Минуты, мин | [0, 60) – BCD |
| b12 | Часы, час | [0, 24) – BCD |
| b13 | День недели | [1, 7] – BCD |
| b14 | День месяца | [1, 31] – BCD |
| b15 | Месяц | [1,12] – BCD |
| b16 | Год | [0,100) – BCD |

ОПТИКА

| Байт | Параметр | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| b1 | Сигналы защиты 1 | 0x01 - Пуск 0x02 - Стоп 0x04 - Манипуляция 0x08 - резерв |
| b2 | Сигналы защиты 2 | 0x01 – ПРМ 0x02 – ПРД 0x03 = 0x01 + 0x02 = ВЫХ |
| b3 | Год | [0,100) – BCD |
| b4 | Месяц | [1,12] – BCD |
| b5 | День месяца | [1, 31] – BCD |
| b6 | Часы, час | [0, 24) – BCD |
| b7 | Минуты, мин | [0, 60) – BCD |
| b8 | Секунды, с | [0, 60) – BCD |
| b9 | Миллисекунды, мс (младший байт) | (b10 << 8) + b9, [0, 999) |
| b10 | Миллисекунды, мс (старший байт) |  |

0xCA Стереть записи журнала Защиты (запрос журнала)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xСA 0x00 CRC

Ответ:

копия

КОМАНДЫ ПРИЕМНИКА

0x10 – Параметры приемника (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x10 0x00 CRC

Ответ:

0x55 0xAA 0x10 0xXX b1 b2 … XX CRC

Данные:

К400

| Байт | Параметр | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Задержка на фиксацию приема команды, мс |  |
| b2 | Контроль длительности |  |
| b3 | Блокированные команд (1-8) |  |
| b4 | Блокированные команд (9-16) |  |
| b5 | Блокированные команд (17-24) |  |
| b6 | Блокированные команд (25-32) |  |
| b7 | Задержка на выключение (1) | Значение нужно умножить на 10 |
| b8 | Задержка на выключение (2) | Значение нужно умножить на 10 |
| b9 | Задержка на выключение (3) | Значение нужно умножить на 10 |
| b10 | Задержка на выключение (4) | Значение нужно умножить на 10 |
| b11 | Задержка на выключение (5) | Значение нужно умножить на 10 |
| b12 | Задержка на выключение (6) | Значение нужно умножить на 10 |
| b13 | Задержка на выключение (7) | Значение нужно умножить на 10 |
| b14 | Задержка на выключение (8) | Значение нужно умножить на 10 |
| b15 | Задержка на выключение (9) | Значение нужно умножить на 10 |
| b16 | Задержка на выключение (10) | Значение нужно умножить на 10 |
| b17 | Задержка на выключение (11) | Значение нужно умножить на 10 |
| b18 | Задержка на выключение (12) | Значение нужно умножить на 10 |
| b19 | Задержка на выключение (13) | Значение нужно умножить на 10 |
| b20 | Задержка на выключение (14) | Значение нужно умножить на 10 |
| b21 | Задержка на выключение (15) | Значение нужно умножить на 10 |
| b22 | Задержка на выключение (16) | Значение нужно умножить на 10 |
| b23 | Задержка на выключение (17) | Значение нужно умножить на 10 |
| b24 | Задержка на выключение (18) | Значение нужно умножить на 10 |
| b25 | Задержка на выключение (19) | Значение нужно умножить на 10 |
| b26 | Задержка на выключение (20) | Значение нужно умножить на 10 |
| b27 | Задержка на выключение (21) | Значение нужно умножить на 10 |
| b28 | Задержка на выключение (22) | Значение нужно умножить на 10 |
| b29 | Задержка на выключение (23) | Значение нужно умножить на 10 |
| b30 | Задержка на выключение (24) | Значение нужно умножить на 10 |
| b31 | Задержка на выключение (25) | Значение нужно умножить на 10 |
| b32 | Задержка на выключение (26) | Значение нужно умножить на 10 |
| b33 | Задержка на выключение (27) | Значение нужно умножить на 10 |
| b34 | Задержка на выключение (28) | Значение нужно умножить на 10 |
| b35 | Задержка на выключение (29) | Значение нужно умножить на 10 |
| b36 | Задержка на выключение (30) | Значение нужно умножить на 10 |
| b37 | Задержка на выключение (31) | Значение нужно умножить на 10 |
| b38 | Задержка на выключение (32) | Значение нужно умножить на 10 |
| b39 | Кол-во команд на прием |  |
| b40 | Прием тестовой команды |  |
| b41 | Коррекция частоты ПРМ |  |
| b42 | 0x00 | (не используется) |
| b43 | ЦПП | Вкл./Выкл. |
| b44 | Блокированные команды из ПРМ в ЦП (1-8) |  |
| b45 | Блокированные команды из ПРМ в ЦП (9-16) |  |
| b46 | Блокированные команды из ПРМ в ЦП (17-24) |  |
| b47 | Блокированные команды из ПРМ в ЦП (25-32) |  |
| b48 | Команды из ПРМ в ЦП (1) |  |
| b49 | Команды из ПРМ в ЦП (2) |  |
| b50 | Команды из ПРМ в ЦП (3) |  |
| b51 | Команды из ПРМ в ЦП (4) |  |
| b52 | Команды из ПРМ в ЦП (5) |  |
| b53 | Команды из ПРМ в ЦП (6) |  |
| b54 | Команды из ПРМ в ЦП (7) |  |
| b55 | Команды из ПРМ в ЦП (8) |  |
| b56 | Команды из ПРМ в ЦП (9) |  |
| b57 | Команды из ПРМ в ЦП (10) |  |
| b58 | Команды из ПРМ в ЦП (11) |  |
| b59 | Команды из ПРМ в ЦП (12) |  |
| b60 | Команды из ПРМ в ЦП (13) |  |
| b61 | Команды из ПРМ в ЦП (14) |  |
| b62 | Команды из ПРМ в ЦП (15) |  |
| b63 | Команды из ПРМ в ЦП (16) |  |
| b64 | Команды из ПРМ в ЦП (17) |  |
| b65 | Команды из ПРМ в ЦП (18) |  |
| b66 | Команды из ПРМ в ЦП (19) |  |
| b67 | Команды из ПРМ в ЦП (20) |  |
| b68 | Команды из ПРМ в ЦП (21) |  |
| b69 | Команды из ПРМ в ЦП (22) |  |
| b70 | Команды из ПРМ в ЦП (23) |  |
| b71 | Команды из ПРМ в ЦП (24) |  |
| b72 | Команды из ПРМ в ЦП (25) |  |
| b73 | Команды из ПРМ в ЦП (26) |  |
| b74 | Команды из ПРМ в ЦП (27) |  |
| b75 | Команды из ПРМ в ЦП (28) |  |
| b76 | Команды из ПРМ в ЦП (29) |  |
| b77 | Команды из ПРМ в ЦП (30) |  |
| b78 | Команды из ПРМ в ЦП (31) |  |
| b79 | Команды из ПРМ в ЦП (32) |  |
| b80 | Сигнализация команд ПРМ (1-8) |  |
| b81 | Сигнализация команд ПРМ (9-16) |  |
| b82 | Сигнализация команд ПРМ (17-24) |  |
| b83 | Сигнализация команд ПРМ (25-32) |  |
| b84 | Автоматическая деблокировка | БСП МК: 1.51 |
| b85 | 0x00 | (не используется) |
| b86 | 0x00 | (не используется) |
| b87 | 0x00 | (не используется) |
| b88 | 0x00 | (не используется) |
| b89 | 0x00 | (не используется) |
| b90 | 0x00 | (не используется) |
| b91 | 0x00 | (не используется) |
| b92 | 0x00 | (не используется) |
| b93 | 0x00 | (не используется) |
| b94 | 0x00 | (не используется) |
| b95 | 0x00 | (не используется) |

РЗСК

| Байт | Параметр | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Задержка на фиксацию приема команды, мс |  |
| b2 | Отключение команд при обнаружении шума Повышение безопасности (РЗСК: с версий ПИ 1.45, МК 1.32) | 0 или 1 |
| b3 | Блокированные команд (1-8) |  |
| b4 | Блокированные команд (9-16) |  |
| b5 | Блокированные команд (17-24) |  |
| b6 | Блокированные команд (25-32) |  |
| b7 | Задержка на выключение (1) | Значение нужно умножить на 10 |
| b8 | Задержка на выключение (2) | Значение нужно умножить на 10 |
| b9 | Задержка на выключение (3) | Значение нужно умножить на 10 |
| b10 | Задержка на выключение (4) | Значение нужно умножить на 10 |
| b11 | Задержка на выключение (5) | Значение нужно умножить на 10 |
| b12 | Задержка на выключение (6) | Значение нужно умножить на 10 |
| b13 | Задержка на выключение (7) | Значение нужно умножить на 10 |
| b14 | Задержка на выключение (8) | Значение нужно умножить на 10 |
| b15 | Задержка на выключение (9) | Значение нужно умножить на 10 |
| b16 | Задержка на выключение (10) | Значение нужно умножить на 10 |
| b17 | Задержка на выключение (11) | Значение нужно умножить на 10 |
| b18 | Задержка на выключение (12) | Значение нужно умножить на 10 |
| b19 | Задержка на выключение (13) | Значение нужно умножить на 10 |
| b20 | Задержка на выключение (14) | Значение нужно умножить на 10 |
| b21 | Задержка на выключение (15) | Значение нужно умножить на 10 |
| b22 | Задержка на выключение (16) | Значение нужно умножить на 10 |
| b23 | Задержка на выключение (17) | Значение нужно умножить на 10 |
| b24 | Задержка на выключение (18) | Значение нужно умножить на 10 |
| b25 | Задержка на выключение (19) | Значение нужно умножить на 10 |
| b26 | Задержка на выключение (20) | Значение нужно умножить на 10 |
| b27 | Задержка на выключение (21) | Значение нужно умножить на 10 |
| b28 | Задержка на выключение (22) | Значение нужно умножить на 10 |
| b29 | Задержка на выключение (23) | Значение нужно умножить на 10 |
| b30 | Задержка на выключение (24) | Значение нужно умножить на 10 |
| b31 | Задержка на выключение (25) | Значение нужно умножить на 10 |
| b32 | Задержка на выключение (26) | Значение нужно умножить на 10 |
| b33 | Задержка на выключение (27) | Значение нужно умножить на 10 |
| b34 | Задержка на выключение (28) | Значение нужно умножить на 10 |
| b35 | Задержка на выключение (29) | Значение нужно умножить на 10 |
| b36 | Задержка на выключение (30) | Значение нужно умножить на 10 |
| b37 | Задержка на выключение (31) | Значение нужно умножить на 10 |
| b38 | Задержка на выключение (32) | Значение нужно умножить на 10 |
| b39 | 0x00 | (не используется) |
| b40 | 0x00 | (не используется) |
| b41 | 0x00 | (не используется) |
| b42 | 0x00 | (не используется) |
| b43 | 0x00 | (не используется) |
| b44 | 0x00 | (не используется) |

Оптика

| Байт | Параметр | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Задержка на фиксацию приема команды ПРМ_1 |  |
| b2 | Блокированные команды ПРМ_1 (1-8) |  |
| b3 | Блокированные команды ПРМ_1 (9-16) |  |
| b4 | Блокированные команды ПРМ_1 (17-24) |  |
| b5 | Блокированные команды ПРМ_1 (25-32) |  |
| b6 | Задержка на фиксацию приема команды ПРМ_2 |  |
| b7 | Блокированные команды ПРМ_2 (1-8) |  |
| b8 | Блокированные команды ПРМ_2 (9-16) |  |
| b9 | Блокированные команды ПРМ_2 (17-24) |  |
| b10 | Блокированные команды ПРМ_2 (25-32) |  |
| b11 | Задержка на выключение (1) | Значение нужно умножить на 10 |
| b12 | Задержка на выключение (2) | Значение нужно умножить на 10 |
| b13 | Задержка на выключение (3) | Значение нужно умножить на 10 |
| b14 | Задержка на выключение (4) | Значение нужно умножить на 10 |
| b15 | Задержка на выключение (5) | Значение нужно умножить на 10 |
| b16 | Задержка на выключение (6) | Значение нужно умножить на 10 |
| b17 | Задержка на выключение (7) | Значение нужно умножить на 10 |
| b18 | Задержка на выключение (8) | Значение нужно умножить на 10 |
| b19 | Задержка на выключение (9) | Значение нужно умножить на 10 |
| b20 | Задержка на выключение (10) | Значение нужно умножить на 10 |
| b21 | Задержка на выключение (11) | Значение нужно умножить на 10 |
| b22 | Задержка на выключение (12) | Значение нужно умножить на 10 |
| b23 | Задержка на выключение (13) | Значение нужно умножить на 10 |
| b24 | Задержка на выключение (14) | Значение нужно умножить на 10 |
| b25 | Задержка на выключение (15) | Значение нужно умножить на 10 |
| b26 | Задержка на выключение (16) | Значение нужно умножить на 10 |
| b27 | Задержка на выключение (17) | Значение нужно умножить на 10 |
| b28 | Задержка на выключение (18) | Значение нужно умножить на 10 |
| b29 | Задержка на выключение (19) | Значение нужно умножить на 10 |
| b30 | Задержка на выключение (20) | Значение нужно умножить на 10 |
| b31 | Задержка на выключение (21) | Значение нужно умножить на 10 |
| b32 | Задержка на выключение (22) | Значение нужно умножить на 10 |
| b33 | Задержка на выключение (23) | Значение нужно умножить на 10 |
| b34 | Задержка на выключение (24) | Значение нужно умножить на 10 |
| b35 | Задержка на выключение (25) | Значение нужно умножить на 10 |
| b36 | Задержка на выключение (26) | Значение нужно умножить на 10 |
| b37 | Задержка на выключение (27) | Значение нужно умножить на 10 |
| b38 | Задержка на выключение (28) | Значение нужно умножить на 10 |
| b39 | Задержка на выключение (29) | Значение нужно умножить на 10 |
| b40 | Задержка на выключение (30) | Значение нужно умножить на 10 |
| b41 | Задержка на выключение (31) | Значение нужно умножить на 10 |
| b42 | Задержка на выключение (32) | Значение нужно умножить на 10 |
| b43 | ЦПП | Вкл./Выкл. |
| b44 | Блокированные команды из ПРМ в ЦП (1-8) |  |
| b45 | Блокированные команды из ПРМ в ЦП (9-16) |  |
| b46 | Блокированные команды из ПРМ в ЦП (17-24) |  |
| b47 | Блокированные команды из ПРМ в ЦП (25-32) |  |
| b48 | Команды из ПРМ в ЦП (1) |  |
| b49 | Команды из ПРМ в ЦП (2) |  |
| b50 | Команды из ПРМ в ЦП (3) |  |
| b51 | Команды из ПРМ в ЦП (4) |  |
| b52 | Команды из ПРМ в ЦП (5) |  |
| b53 | Команды из ПРМ в ЦП (6) |  |
| b54 | Команды из ПРМ в ЦП (7) |  |
| b55 | Команды из ПРМ в ЦП (8) |  |
| b56 | Команды из ПРМ в ЦП (9) |  |
| b57 | Команды из ПРМ в ЦП (10) |  |
| b58 | Команды из ПРМ в ЦП (11) |  |
| b59 | Команды из ПРМ в ЦП (12) |  |
| b60 | Команды из ПРМ в ЦП (13) |  |
| b61 | Команды из ПРМ в ЦП (14) |  |
| b62 | Команды из ПРМ в ЦП (15) |  |
| b63 | Команды из ПРМ в ЦП (16) |  |
| b64 | Команды из ПРМ в ЦП (17) |  |
| b65 | Команды из ПРМ в ЦП (18) |  |
| b66 | Команды из ПРМ в ЦП (19) |  |
| b67 | Команды из ПРМ в ЦП (20) |  |
| b68 | Команды из ПРМ в ЦП (21) |  |
| b69 | Команды из ПРМ в ЦП (22) |  |
| b70 | Команды из ПРМ в ЦП (23) |  |
| b71 | Команды из ПРМ в ЦП (24) |  |
| b72 | Команды из ПРМ в ЦП (25) |  |
| b73 | Команды из ПРМ в ЦП (26) |  |
| b74 | Команды из ПРМ в ЦП (27) |  |
| b75 | Команды из ПРМ в ЦП (28) |  |
| b76 | Команды из ПРМ в ЦП (29) |  |
| b77 | Команды из ПРМ в ЦП (30) |  |
| b78 | Команды из ПРМ в ЦП (31) |  |
| b79 | Команды из ПРМ в ЦП (32) |  |
| b80 | Сигнализация команд ПРМ (1-8) |  |
| b81 | Сигнализация команд ПРМ (9-16) |  |
| b82 | Сигнализация команд ПРМ (17-24) |  |
| b83 | Сигнализация команд ПРМ (25-32) |  |
| b84 | Автоматическая деблокировка | БСП МК: 1.18 |
| b85 | 0x00 | (не используется) |
| b86 | 0x00 | (не используется) |
| b87 | 0x00 | (не используется) |
| b88 | 0x00 | (не используется) |
| b89 | 0x00 | (не используется) |
| b90 | 0x00 | (не используется) |
| b91 | 0x00 | (не используется) |
| b92 | 0x00 | (не используется) |
| b93 | 0x00 | (не используется) |
| b94 | 0x00 | (не используется) |
| b95 | 0x00 | (не используется) |

Оптика кольцо

| Байт | Параметр | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Задержка на фиксацию приема команды, мс |  |
| b2 | Блокированные команд ПРМ (1-8) |  |
| b3 | Блокированные команд ПРМ (9-16) |  |
| b4 | Блокированные команд ПРМ (17-24) |  |
| b5 | Блокированные команд ПРМ (25-32) |  |
| b6 | 0x00 | (резерв) |
| b7 | 0x00 | (резерв) |
| b8 | 0x00 | (резерв) |
| b9 | 0x00 | (резерв) |
| b10 | 0x00 | (резерв) |
| b11 | Задержка на выключение (1) | Значение нужно умножить на 10 |
| b12 | Задержка на выключение (2) | Значение нужно умножить на 10 |
| b13 | Задержка на выключение (3) | Значение нужно умножить на 10 |
| b14 | Задержка на выключение (4) | Значение нужно умножить на 10 |
| b15 | Задержка на выключение (5) | Значение нужно умножить на 10 |
| b16 | Задержка на выключение (6) | Значение нужно умножить на 10 |
| b17 | Задержка на выключение (7) | Значение нужно умножить на 10 |
| b18 | Задержка на выключение (8) | Значение нужно умножить на 10 |
| b19 | Задержка на выключение (9) | Значение нужно умножить на 10 |
| b20 | Задержка на выключение (10) | Значение нужно умножить на 10 |
| b21 | Задержка на выключение (11) | Значение нужно умножить на 10 |
| b22 | Задержка на выключение (12) | Значение нужно умножить на 10 |
| b23 | Задержка на выключение (13) | Значение нужно умножить на 10 |
| b24 | Задержка на выключение (14) | Значение нужно умножить на 10 |
| b25 | Задержка на выключение (15) | Значение нужно умножить на 10 |
| b26 | Задержка на выключение (16) | Значение нужно умножить на 10 |
| b27 | Задержка на выключение (17) | Значение нужно умножить на 10 |
| b28 | Задержка на выключение (18) | Значение нужно умножить на 10 |
| b29 | Задержка на выключение (19) | Значение нужно умножить на 10 |
| b30 | Задержка на выключение (20) | Значение нужно умножить на 10 |
| b31 | Задержка на выключение (21) | Значение нужно умножить на 10 |
| b32 | Задержка на выключение (22) | Значение нужно умножить на 10 |
| b33 | Задержка на выключение (23) | Значение нужно умножить на 10 |
| b34 | Задержка на выключение (24) | Значение нужно умножить на 10 |
| b35 | Задержка на выключение (25) | Значение нужно умножить на 10 |
| b36 | Задержка на выключение (26) | Значение нужно умножить на 10 |
| b37 | Задержка на выключение (27) | Значение нужно умножить на 10 |
| b38 | Задержка на выключение (28) | Значение нужно умножить на 10 |
| b39 | Задержка на выключение (29) | Значение нужно умножить на 10 |
| b40 | Задержка на выключение (30) | Значение нужно умножить на 10 |
| b41 | Задержка на выключение (31) | Значение нужно умножить на 10 |
| b42 | Задержка на выключение (32) | Значение нужно умножить на 10 |
| b43 | Переназначение команд ПРМ (1) |  |
| b44 | Переназначение команд ПРМ (2) |  |
| b45 | Переназначение команд ПРМ (3) |  |
| b46 | Переназначение команд ПРМ (4) |  |
| b47 | Переназначение команд ПРМ (5) |  |
| b48 | Переназначение команд ПРМ (6) |  |
| b49 | Переназначение команд ПРМ (7) |  |
| b50 | Переназначение команд ПРМ (8) |  |
| b51 | Переназначение команд ПРМ (9) |  |
| b52 | Переназначение команд ПРМ (10) |  |
| b53 | Переназначение команд ПРМ (11) |  |
| b54 | Переназначение команд ПРМ (12) |  |
| b55 | Переназначение команд ПРМ (13) |  |
| b56 | Переназначение команд ПРМ (14) |  |
| b57 | Переназначение команд ПРМ (15) |  |
| b58 | Переназначение команд ПРМ (16) |  |
| b59 | Переназначение команд ПРМ (17) |  |
| b60 | Переназначение команд ПРМ (18) |  |
| b61 | Переназначение команд ПРМ (19) |  |
| b62 | Переназначение команд ПРМ (20) |  |
| b63 | Переназначение команд ПРМ (21) |  |
| b64 | Переназначение команд ПРМ (22) |  |
| b65 | Переназначение команд ПРМ (23) |  |
| b66 | Переназначение команд ПРМ (24) |  |
| b67 | Переназначение команд ПРМ (25) |  |
| b68 | Переназначение команд ПРМ (26) |  |
| b69 | Переназначение команд ПРМ (27) |  |
| b70 | Переназначение команд ПРМ (28) |  |
| b71 | Переназначение команд ПРМ (29) |  |
| b72 | Переназначение команд ПРМ (30) |  |
| b73 | Переназначение команд ПРМ (31) |  |
| b74 | Переназначение команд ПРМ (32) |  |
| b75 | 0x00 | (не используется) |
| b76 | 0x00 | (не используется) |
| b77 | 0x00 | (не используется) |
| b78 | 0x00 | (не используется) |
| b79 | 0x00 | (не используется) |

Команда на запись:

0x90 – Параметры приемника (запись)

0x11 – Задержка на фиксацию приема команды (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x11 0x00 0x11

Ответ:

0x55 0xAA 0x11 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  0…10 мс включительно, с шагом 1.

Команда на запись:

0x91 – Задержка на фиксацию приема команды (запись)

0x12 – Прием тестовой команды (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x12 0x00 0x12

Ответ:

0x55 0xAA 0x12 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  Выкл.(0) или Вкл.(1)

Команда на запись:

0x92 – Прием тестовой команды (запись)

0x13 – Задержка на выключение (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x13 0x00 0x13

Ответ:

0x55 0xAA 0x13 0x0N b1 .. bN CRC

Данные:

b1 .. bN , где N – кол-во команд, может принимать следующие значения:  0..100 включительно, с шагом 5. Значение меньше реального в 10 раз, т.е. сам параметр может быть 0..1000 мс и его шаг изменения 50.

Команда на запись:

0x93 – Задержка на выключение (запись)

0x14 – Блокированные команды (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x14 0x00 0x14

Ответ:

0x55 0xAA 0x14 0x04 b1 b2 b3 b4 CRC

Данные:

Установленный бит в b1.. b4 означает заблокированную команду.

| b1 | b2 | b3 | b4 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | x | x | x | Команда1 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| 0x80 | x | x | x | Команда8 |  |
| x | 0x01 | x | x | Команда9 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | 0x80 | x | x | Команда16 |  |
| x | x | 0x01 | x | Команда17 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | 0x80 | x | Команда24 |  |
| x | x | x | 0x01 | Команда25 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | x | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на запись:

0x94 – Блокированные команды (запись)

0x15 – Коррекция частоты ПРМ (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x15 0x00 0x15

Ответ:

0x55 0xAA 0x15 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  -100..100 Гц включительно, с шагом 1.

Команда на запись:

0x95 – Коррекция частоты ПРМ (запись)

0x16 – Повышение безопасности (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x16 0x00 0x16

Ответ:

0x55 0xAA 0x16 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения: Выкл.(0) или Вкл.(1)

Команда на запись:

0x96 – Повышение безопасности (запись)

0x17 – Трансляция ЦС (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x17 0x00 0x17

Ответ:

0x55 0xAA 0x17 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  Выкл.(0) или Вкл.(1)

Команда на запись:

0x97 – Трансляция ЦС (запись)

0x18 – Блокированные команды ЦС (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x18 0x00 0x18

Ответ:

0x55 0xAA 0x18 0x04 b1 b2 b3 b4 CRC

Данные:

Установленный бит в b1.. b4 означает заблокированную команду.

| b1 | b2 | b3 | b4 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | x | x | x | Команда1 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| 0x80 | x | x | x | Команда8 |  |
| x | 0x01 | x | x | Команда9 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | 0x80 | x | x | Команда16 |  |
| x | x | 0x01 | x | Команда17 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | 0x80 | x | Команда24 |  |
| x | x | x | 0x01 | Команда25 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | x | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на запись:

0x98 – Блокированные команды ЦС (запись)

0x19 – Команда ВЧ в ЦС (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x19 0x00 0x19

Ответ:

0x55 0xAA 0x19 0x0N b1 .. bN CRC

Данные:

b1 … bN, где N – кол-во команд, может принимать следующие значения: 1…32 включительно

Команда на запись:

0x99 – Команда из ВЧ в ЦС (запись)

0x1B – Переназначение команд ПРМ (Кольцо) (чтение)

Дискретному выходу назначается команда приемника.

Формат команды:

0x55 0xAA 0x1B 0x00 0x1B

Ответ:

0x55 0xAA 0x1B 0xXX b1 b2 … bXX CRC

Данные:

XX – кол-во команд приемника

b1 … bXX – может принимать следующие значения: 1…32

Команда на запись:

0x9B – Переназначение команд ПРМ (Кольцо) (запись)

0x1C – Количество команд приемника (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x1С 0x00 0x1С

Ответ:

0x55 0xAA 0x1С b1 CRC

Данные:

b1 – кол-во команд приемника уменьшенное в 4 раза. Т.е. кол-во команд = 4*b1

Команда на запись:

0x9C – Количество команд приемника (запись)

0x1D –Сигнализация команд приемника (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x1D 0x00 0x1D

Ответ:

0x55 0xAA 0x1D 0x04 b1 b2 b3 b4 CRC

Данные:

Установленный бит в b1.. b4 означает включенную сигнализацию..

| b1 | b2 | b3 | b4 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | x | x | x | Команда1 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| 0x80 | x | x | x | Команда8 |  |
| x | 0x01 | x | x | Команда9 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | 0x80 | x | x | Команда16 |  |
| x | x | 0x01 | x | Команда17 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | 0x80 | x | Команда24 |  |
| x | x | x | 0x01 | Команда25 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | x | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на запись:

0x9D – Сигнализация команд приемника(запись)

0x1E – Автоматическая деблокировка (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x1E 0x00 0x1E

Ответ:

0x55 0xAA 0x1E 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  Выкл.(0) или Вкл.(1)

Команда на запись:

0x9E – Автоматическая деблокировка (запись)

0x51 – Запуск приемника (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x51 0x00 0x51

Ответ:

копия

Данные:

нет

Команда на чтение:

нет

0x90 – Параметры приемника (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x90 0xXX b1 b2 … bXX CRC

Ответ:

копия

Данные:

См. команду на чтение

(устройство игнорирует запись параметров цифрового переприема)

Команда на чтение:

0x10 – Параметры приемника (чтение)

0x91 – Задержка на фиксацию приема команды (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x91 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x11 – Задержка на фиксацию приема команды (чтение)

0x92 – Прием тестовой команды (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x92 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x17 – Трансляция ЦС (чтение)

0x93 – Задержка на выключение (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x93 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – номер команды, от 1 до N (может быть например 4, 8, 16 и т.д.)

b2 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x13 – Задержка на выключение (чтение)

0x94 – Блокированные команды (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x94 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – отвечает за номер 8-ки команд

b2 – каждый установленный бит определяет заблокированную команду

| b1 | b2 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | Команда1 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда8 |  |
| 2 | 0x01 | Команда9 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда16 |  |
| 3 | 0x01 | Команда17 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда24 |  |
| 4 | 0x01 | Команда25 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на чтение:

0x14 – Блокированные команды (чтение)

0x95 – Коррекция частоты ПРМ (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x95 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x15 – Коррекция частоты ПРМ (чтение)

0x96 – Повышение безопасности (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x96 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x16 – Повышение безопасности (чтение)

0x97 – Трансляция ЦС (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x97 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x17 – Трансляция ЦС (чтение)

0x98 – Блокированные команды ЦС (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x98 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – отвечает за номер 8-ки команд

b2 – каждый установленный бит определяет заблокированную команду

| b1 | b2 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | Команда1 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда8 |  |
| 2 | 0x01 | Команда9 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда16 |  |
| 3 | 0x01 | Команда17 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда24 |  |
| 4 | 0x01 | Команда25 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на чтение:

0x18 – Блокированные команды ЦС (чтение)

0x99 – Команда из ВЧ в ЦС (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x99 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – номер команды, от 1 до N (может принимать следующие значения: 1…32 включительно)

b2 – переназначение команды

Команда на чтение:

0x19 – Команда ВЧ в ЦС (чтение)

0x9A – Выключение индикации Приемника (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x9A 0x00 0x9A

Ответ:

нет

Данные:

нет

Команда на чтение:

Нет

0x9B – Переназначение команд ПРМ (Кольцо) (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x9B 0xXX b1 b2 … bXX CRC

Ответ:

копия

Данные:

XX – кол-во команд приемника

b1 … bXX – может принимать следующие значения:  1..32

Команда на чтение:

0x1B – Переназначение команд ПРМ (Кольцо) (чтение)

0x9C – Количество команд приемника (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x9B 0x01 b1 CRC	–	можно изменять только в К400 ВЧ

Ответ:

копия

Данные:

b1 – количество команд уменьшенное в 4 раза. Может быть 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8.

Команда на чтение:

3.120x1C – Количество команд приемника (чтение)

0x9D – Сигнализация команд приемника(запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x9D 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – отвечает за номер 8-ки команд

b2 – каждый установленный бит определяет включенную сигнализацию.

| b1 | b2 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | Команда1 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда8 |  |
| 2 | 0x01 | Команда9 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда16 |  |
| 3 | 0x01 | Команда17 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда24 |  |
| 4 | 0x01 | Команда25 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на чтение:

0x1D –Сигнализация команд приемника (чтение)

0x9E – Автоматическая деблокировка (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x9E 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x1E – Автоматическая деблокировка (чтение)

0xD1 Количество записей в журнале Приемника (запрос журнала)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xD1 0x00 СRC

Ответ:

0x55 0xAA 0xD1 0x02 b1 b2 CRC

Данные:

Количество записей в журнале (b2 <<  8) + b1.

0xD2 Считывание записей журнала Приемника (запрос журнала)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xD2 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

0x55 0xAA 0xD2 b1 .. b16 CRC

Данные:

ВЧ

| Байт | Параметр | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| b1 | Имя устройства | 0 – Защита 1 – Приемник (1) 2 – Приемник 2 3 – Передатчик 4 – Общее 5 – Приемник 1,2 |
| b2 | Номер команды | [1..32] |
| b3 | Значение события | 0 – Окончание команды 1 – Начало команды |
| b4 | Номер приемника для начала команды | (Сначала применить маску 0x07) 0 – по умолчанию 1 – приемник 1 2 – приемник 2 5 – приемник 1,2 |
| b5 | Резерв |  |
| b6 | Резерв |  |
| b7 | Резерв |  |
| b8 | Миллисекунды, мс (младший байт) | (b9 << 8) + b8, [0, 999) |
| b9 | Миллисекунды, мс (старший байт) |  |
| b10 | Секунды, с | [0, 60) – BCD |
| b11 | Минуты, мин | [0, 60) – BCD |
| b12 | Часы, час | [0, 24) – BCD |
| b13 | День недели | [1, 7] – BCD |
| b14 | День месяца | [1, 31] – BCD |
| b15 | Месяц | [1,12] – BCD |
| b16 | Год | [0,100) – BCD |

ОПТИКА

| Байт | Параметр | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| b1 | Команды 32-25 | Бит = 0 – команда не передается Бит = 1 – команда передается |
| b2 | Команды 24-17 |  |
| b3 | Команды 16-9 |  |
| b4 | Команды 8-1 |  |
| b5 | Год | [0,100) – BCD |
| b6 | Месяц | [1,12] – BCD |
| b7 | День месяца | [1, 31] – BCD |
| b8 | Часы, час | [0, 24) – BCD |
| b9 | Минуты, мин | [0, 60) – BCD |
| b10 | Секунды, с | [0, 60) – BCD |
| b11 | Миллисекунды, мс (младший байт) | (b12 << 8) + b11, [0, 999) |
| b12 | Миллисекунды, мс (старший байт) |  |

0xDA Стереть записи журнала Приемника (запрос журнала)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xDA 0x00 CRC

Ответ:

копия

КОМАНДЫ ПЕРЕДАТЧИКА

0x20 – Параметры передатчика (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x20 0x00 CRC

Ответ:

0x55 0xAA 0x20 0xXX b1 b2 … XX CRC

Данные:

К400

| Байт | Параметр | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Задержка срабатывания входов команд |  |
| b2 | Длительность команды на передачу |  |
| b3 | Блокированные команды (1-8) |  |
| b4 | Блокированные команды (9-16) |  |
| b5 | Блокированные команды (17-24) |  |
| b6 | Блокированные команды (25-32) |  |
| b7 | Следящие команды (1-8) |  |
| b8 | Следящие команды (9-16) |  |
| b9 | Следящие команды (17-24) |  |
| b10 | Следящие команды (25-32) |  |
| b11 | Тестовая команда | Вкл./Выкл. |
| b12 | Кол-во команд группы А |  |
| b13 | Кол-во команд на передачу |  |
| b14 | Коррекция частоты ПРД |  |
| b15 | ЦПП | Вкл./Выкл. |
| b16 | Блокированные команды из ЦП в ПРД (1-8) |  |
| b17 | Блокированные команды из ЦП в ПРД (9-16) |  |
| b18 | Блокированные команды из ЦП в ПРД (17-24) |  |
| b19 | Блокированные команды из ЦП в ПРД (25-32) |  |
| b20 | Снижение уровня КС |  |
| b21 | Снижение уровня ТМ |  |
| b22 | КС по умолчанию |  |
| b23 | Сигнализация команд ПРД (1-8) |  |
| b24 | Сигнализация команд ПРД (9-16) |  |
| b25 | Сигнализация команд ПРД (17-24) |  |
| b26 | Сигнализация команд ПРД (25-32) |  |
| b27 | Управление передатчиком | БСП МК: 1.52 |
| b28 | 0x00 | (не используется) |
| b29 | 0x00 | (не используется) |
| b30 | 0x00 | (не используется) |
| b31 | 0x00 | (не используется) |

РЗСК

| Байт | Параметр | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Задержка срабатывания входов команд |  |
| b2 | Длительность команды на передачу |  |
| b3 | Блокированные команды (1-8) |  |
| b4 | Блокированные команды (9-16) |  |
| b5 | Блокированные команды (17-24) |  |
| b6 | Блокированные команды (25-32) |  |
| b7 | Следящие команды (1-8) |  |
| b8 | Следящие команды (9-16) |  |
| b9 | Следящие команды (17-24) |  |
| b10 | Следящие команды (25-32) |  |
| b11 | 0x00 | (не используется) |
| b12 | 0x00 | (не используется) |
| b13 | 0x00 | (не используется) |
| b14 | 0x00 | (не используется) |
| b15 | 0x00 | (не используется) |

Оптика

| Байт | Параметр | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Задержка срабатывания входов команд |  |
| b2 | Длительность команды на передачу | Значение нужно умножить на 10 |
| b3 | Блокированные команды (1-8) |  |
| b4 | Блокированные команды (9-16) |  |
| b5 | Блокированные команды (17-24) |  |
| b6 | Блокированные команды (25-32) |  |
| b7 | Следящие команды (1-8) |  |
| b8 | Следящие команды (9-16) |  |
| b9 | Следящие команды (17-24) |  |
| b10 | Следящие команды (25-32) |  |
| b11 | ЦПП | Вкл./Выкл. |
| b12 | Блокированные команды из ЦП в ПРД (1-8) |  |
| b13 | Блокированные команды из ЦП в ПРД (9-16) |  |
| b14 | Блокированные команды из ЦП в ПРД (17-24) |  |
| b15 | Блокированные команды из ЦП в ПРД (25-32) |  |
| b16 | Сигнализация команд ПРД (1-8) |  |
| b17 | Сигнализация команд ПРД (9-16) |  |
| b18 | Сигнализация команд ПРД (17-24) |  |
| b19 | Сигнализация команд ПРД (25-32) |  |
| b20 | Управление передатчиком | БСП МК: 1.19 |
| b21 | 0x00 | БСП МК: 1.19 (не используется) |
| b22 | 0x00 | БСП МК: 1.19 (не используется) |
| b23 | 0x00 | БСП МК: 1.19 (не используется) |
| b24 | 0x00 | БСП МК: 1.19 (не используется) |
| b25 | 0x00 | БСП МК: 1.19 (не используется) |
| b26 | 0x00 | БСП МК: 1.19 (не используется) |
| b27 | 0x00 | БСП МК: 1.19 (не используется) |
| b28 | 0x00 | БСП МК: 1.19 (не используется) |
| b29 | 0x00 | БСП МК: 1.19 (не используется) |
| b30 | 0x00 | БСП МК: 1.19 (не используется) |
| b31 | 0x00 | БСП МК: 1.19 (не используется) |

Оптика кольцо

| Байт | Параметр | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Задержка срабатывания входов команд |  |
| b2 | Длительность команды на передачу | Значение нужно умножить на 10 |
| b3 | Блокированные команды (1-8) |  |
| b4 | Блокированные команды (9-16) |  |
| b5 | Блокированные команды (17-24) |  |
| b6 | Блокированные команды (25-32) |  |
| b7 | Следящие команды (1-8) |  |
| b8 | Следящие команды (9-16) |  |
| b9 | Следящие команды (17-24) |  |
| b10 | Следящие команды (25-32) |  |
| b11 | Переназначение команд ПРД (1) |  |
| b12 | Переназначение команд ПРД (2) |  |
| b13 | Переназначение команд ПРД (3) |  |
| b14 | Переназначение команд ПРД (4) |  |
| b15 | Переназначение команд ПРД (5) |  |
| b16 | Переназначение команд ПРД (6) |  |
| b17 | Переназначение команд ПРД (7) |  |
| b18 | Переназначение команд ПРД (8) |  |
| b19 | Переназначение команд ПРД (9) |  |
| b20 | Переназначение команд ПРД (10) |  |
| b21 | Переназначение команд ПРД (11) |  |
| b22 | Переназначение команд ПРД (12) |  |
| b23 | Переназначение команд ПРД (13) |  |
| b24 | Переназначение команд ПРД (14) |  |
| b25 | Переназначение команд ПРД (15) |  |
| b26 | Переназначение команд ПРД (16) |  |
| b27 | Переназначение команд ПРД (17) |  |
| b28 | Переназначение команд ПРД (18) |  |
| b29 | Переназначение команд ПРД (19) |  |
| b30 | Переназначение команд ПРД (20) |  |
| b31 | Переназначение команд ПРД (21) |  |
| b32 | Переназначение команд ПРД (22) |  |
| b33 | Переназначение команд ПРД (23) |  |
| b34 | Переназначение команд ПРД (24) |  |
| b35 | Переназначение команд ПРД (25) |  |
| b36 | Переназначение команд ПРД (26) |  |
| b37 | Переназначение команд ПРД (27) |  |
| b38 | Переназначение команд ПРД (28) |  |
| b39 | Переназначение команд ПРД (29) |  |
| b40 | Переназначение команд ПРД (30) |  |
| b41 | Переназначение команд ПРД (31) |  |
| b42 | Переназначение команд ПРД (32) |  |
| b43 | 0x00 | (не используется) |
| b44 | 0x00 | (не используется) |
| b45 | 0x00 | (не используется) |
| b46 | 0x00 | (не используется) |
| b47 | 0x00 | (не используется) |
| b48 | 0x00 | (не используется) |
| b49 | 0x00 | (не используется) |
| b50 | 0x00 | (не используется) |
| b51 | 0x00 | (не используется) |
| b52 | 0x00 | (не используется) |
| b53 | 0x00 | (не используется) |
| b54 | 0x00 | (не используется) |
| b55 | 0x00 | (не используется) |
| b56 | 0x00 | (не используется) |
| b57 | 0x00 | (не используется) |
| b58 | 0x00 | (не используется) |
| b59 | 0x00 | (не используется) |

Команда на запись:

0xA0 – Параметры передатчика (запись)

0x21 – Задержка срабатывания входов команд (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x21 0x00 0x21

Ответ:

0x55 0xAA 0x21 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  0..20 мс включительно, с шагом 1.

Команда на запись:

0xA1 – Задержка срабатывания входов команд (запись)

0x22 – Длительность команды (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x22 0x00 0x22

Ответ:

0x55 0xAA 0x22 0x01 b1 CRC

Данные:

ВЧ вариант:

b1 может принимать следующие значения:  30..100 мс включительно, с шагом 1.

Оптика:

b1 может принимать следующие значения:  3..50 мс включительно, с шагом 1. Значение меньше реального в 10 раз, т.е. сам параметр может быть 30..500 мс и его шаг изменения 10.

Команда на запись:

0xA2 – Длительность команды (запись)

0x23 – Коррекция частоты ПРД (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x23 0x00 0x23

Ответ:

0x55 0xAA 0x23 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  -100..100 Гц включительно, с шагом 1.

Команда на запись:

0xA3 – Коррекция частоты ПРД (запись)

0x24 – Блокированные команды (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x24 0x00 0x24

Ответ:

0x55 0xAA 0x24 0x01 b1 b2 b3 b4 CRC

Данные:

Установленный бит в b1.. b4 означает заблокированную команду.

| b1 | b2 | b3 | b4 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | x | x | x | Команда1 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| 0x80 | x | x | x | Команда8 |  |
| x | 0x01 | x | x | Команда9 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | 0x80 | x | x | Команда16 |  |
| x | x | 0x01 | x | Команда17 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | 0x80 | x | Команда24 |  |
| x | x | x | 0x01 | Команда25 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | x | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на запись:

0xA4 – Блокированные команды  (запись)

0x25 – Следящие команды (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x25 0x00 0x25

Ответ:

0x55 0xAA 0x25 0x01 b1 b2 b3 b4 CRC

Данные:

Установленный бит в b1.. b4 означает следящую  команду.

| b1 | b2 | b3 | b4 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | x | x | x | Команда1 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| 0x80 | x | x | x | Команда8 |  |
| x | 0x01 | x | x | Команда9 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | 0x80 | x | x | Команда16 |  |
| x | x | 0x01 | x | Команда17 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | 0x80 | x | Команда24 |  |
| x | x | x | 0x01 | Команда25 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | x | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на запись:

0xA5 – Следящие команды  (запись)

0x26 – Тестовая команда (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x26 0x00 0x26

Ответ:

0x55 0xAA 0x26 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  Выкл.(0) или Вкл.(1)

Команда на запись:

0xA6 – Тестовая команда (запись)

0x27 – Трансляция ЦС (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x27 0x00 0x27

Ответ:

0x55 0xAA 0x27 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  Выкл.(0) или Вкл.(1)

Команда на запись:

0xA7 – Трансляция ЦС (запись)

0x28 – Блокированные команды ЦС (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x28 0x00 0x28

Ответ:

0x55 0xAA 0x28 0x04 b1 b2 b3 b4 CRC

Данные:

Установленный бит в b1.. b4 означает заблокированную команду.

| b1 | b2 | b3 | b4 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | x | x | x | Команда1 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| 0x80 | x | x | x | Команда8 |  |
| x | 0x01 | x | x | Команда9 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | 0x80 | x | x | Команда16 |  |
| x | x | 0x01 | x | Команда17 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | 0x80 | x | Команда24 |  |
| x | x | x | 0x01 | Команда25 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | x | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на запись:

0xA8 – Блокированные команды ЦС (запись)

0x29 – Количество команд группы А (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x29 0x00 0x29

Ответ:

0x55 0xAA 0x29 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  0..32 включительно, с шагом 1.

Команда на запись:

0xA9 – Количество команд группы А (запись)

0x2A – Управление передатчиком SAC2 (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x2A 0x00 0x2A

Ответ:

0x55 0xAA 0x2A 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения: Выкл.(0) или Вкл.(1)

Команда на запись:

0xA9 – Количество команд группы А (запись)

0x2B – Переназначение команд ПРД (Кольцо) (чтение)

Дискретному входу назначается команда на передачу.

Формат команды:

0x55 0xAA 0x2B 0x00 0x2B

Ответ:

0x55 0xAA 0x2B 0xXX b1 b2 … bXX CRC

Данные:

XX – кол-во команд приемника

b1 … bXX – может принимать следующие значения:  1..32

Команда на запись:

0xAB – Переназначение команд ПРД (Кольцо) (запись)

0x2C – Количество команд передатчика (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x2С 0x00 0x2С

Ответ:

0x55 0xAA 0x2B b1 CRC

Данные:

b1 – кол-во команд передатчика уменьшенное в 4 раза. Т.е. кол-во команд = 4*b1

Команда на запись:

0xAC – Количество команд передатчика (запись)

0x2D – Управление сигналами КС и ТМ (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x2D 0x00 0x2DС

Ответ:

0x55 0xAA 0x2D b1 b2 b3 CRC

Данные:

| Байт | Параметр | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| b1 | Снижение уровня КС | 0-20дБ, с шагом 1 |
| b2 | Снижение уровня ТМ | 0-20дБ, с шагом 1 |
| b3 | КС по умолчанию | КС1 (0), КС2 (1) |

Команда на запись:

0xAD – Управление сигналами КС и ТМ (запись)

0x2E –Сигнализация команд передатчика (чтение)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x2E 0x00 0x2E

Ответ:

0x55 0xAA 0x2E 0x04 b1 b2 b3 b4 CRC

Данные:

Установленный бит в b1.. b4 означает включенную сигнализацию.

| b1 | b2 | b3 | b4 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | x | x | x | Команда1 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| 0x80 | x | x | x | Команда8 |  |
| x | 0x01 | x | x | Команда9 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | 0x80 | x | x | Команда16 |  |
| x | x | 0x01 | x | Команда17 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | 0x80 | x | Команда24 |  |
| x | x | x | 0x01 | Команда25 |  |
| … | … | … | … | … |  |
| x | x | x | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на запись:

0x9D – Сигнализация команд приемника(запись)

0xA0 – Параметры передатчика (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xA0 0xXX b1 b2 … XX CRC

Ответ:

Копия

Данные:

См. команду на чтение

(устройство игнорирует запись параметров цифрового переприема)

Команда на чтение:

0x20 – Параметры передатчика (чтение)

0xA1 – Задержка срабатывания входов команд (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xA1 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x21 – Задержка срабатывания входов команд (чтение)

0xA2 – Длительность команды (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xA2 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x22 – Длительность команды (чтение)

0xA3 – Коррекция частоты ПРД (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xA3 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x23 – Коррекция частоты ПРД (чтение)

0xA4 – Блокированные команды  (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xA4 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – отвечает за номер 8-ки команд

b2 – каждый установленный бит определяет заблокированную команду

| b1 | b2 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | Команда1 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда8 |  |
| 2 | 0x01 | Команда9 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда16 |  |
| 3 | 0x01 | Команда17 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда24 |  |
| 4 | 0x01 | Команда25 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на чтение:

0x24 – Блокированные команды (чтение)

0xA5 – Следящие команды  (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xA5 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – отвечает за номер 8-ки команд

b2 – каждый установленный бит определяет следящую команду

| b1 | b2 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | Команда1 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда8 |  |
| 2 | 0x01 | Команда9 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда16 |  |
| 3 | 0x01 | Команда17 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда24 |  |
| 4 | 0x01 | Команда25 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на чтение:

0x25 – Следящие команды (чтение)

0xA6 – Тестовая команда (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xA6 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x26 – Тестовая команда (чтение)

0xA7 – Трансляция ЦС (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xA7 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x27 – Трансляция ЦС (чтение)

0xA8 – Блокированные команды ЦС (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xA8 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – отвечает за номер 8-ки команд

b2 – каждый установленный бит определяет заблокированную команду

| b1 | b2 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | Команда1 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда8 |  |
| 2 | 0x01 | Команда9 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда16 |  |
| 3 | 0x01 | Команда17 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда24 |  |
| 4 | 0x01 | Команда25 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на чтение:

0x28 – Блокированные команды ЦС (чтение)

0xA9 – Количество команд группы А (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xA9 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x29 – Количество команд группы А (чтение)

0xAA – Выключение индикации Передатчика / Управление передатчиком SAC2 (запись)

На данный момент для стирания индикации приемника и передатчика используется одна команда  0x9A – Выключение индикации Приемника (запись).

Формат команды:

0x55 0xAA 0xAA 0x00 0xAA – Выключение индикации Передатчика

0x55 0xAA 0xAA 0x01 b1 0xAA – Управление передатчиком SAC2

Ответ:

Нет – Выключение индикации Передатчика

Копия – Управление передатчиком

Данные:

b1 – см. команду на чтения

Команда на чтение:

0x2A – Управление передатчиком SAC2 (чтение)

0xAB – Переназначение команд ПРД (Кольцо) (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xAB 0xXX b1 b2 … bXX CRC

Ответ:

копия

Данные:

XX – кол-во команд приемника

b1 … bXX – может принимать следующие значения:  1..32

Команда на чтение:

0x2B – Переназначение команд ПРД (Кольцо) (чтение)

0xAC – Количество команд передатчика (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xAC 0x01 b1 CRC	–	можно изменять только в К400 ВЧ

Ответ:

копия

Данные:

b1 – количество команд уменьшенное в 4 раза. Может быть 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8.

Команда на чтение:

0x2C – Количество команд передатчика (чтение)

0xAD – Управление сигналами КС и ТМ (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xAD 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – номер параметра (1 – Снижение уровня КС, 2 – Снижение уровня ТМ. 3 – КС по умолчанию).

b2 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x2D – Управление сигналами КС и ТМ (чтение)

0xAE – Сигнализация команд передатчика (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xAE 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – отвечает за номер 8-ки команд

b2 – каждый установленный бит определяет включенную сигнализацию.

| b1 | b2 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | Команда1 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда8 |  |
| 2 | 0x01 | Команда9 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда16 |  |
| 3 | 0x01 | Команда17 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда24 |  |
| 4 | 0x01 | Команда25 |  |
|  | … | … |  |
|  | 0x80 | Команда32 |  |

Команда на чтение:

0x2E –Сигнализация команд передатчика (чтение)

0xE1 Количество записей в журнале Передатчика (запрос журнала)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xE1 0x00 СRC

Ответ:

0x55 0xAA 0xE1 0x02 b1 b2 CRC

Данные:

Количество записей в журнале  (b2 <<  8) + b1.

0xE2 Считывание записей журнала Передатчика (запрос журнала)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xE2 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

0x55 0xAA 0xE2 b1 … bXX CRC

Данные:

ВЧ

| Байт | Параметр | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| b1 | Имя устройства | 0 – Защита 1 – Приемник (1) 2 – Приемник 2 3 – Передатчик 4 – Общее 5 – Приемник 1,2 |
| b2 | Номер команды | [1..32] |
| b3 | Значение события | 0 – Окончание команды 1 – Начало команды |
| b4 | Источник команды | 0 – Дискретный вход 1 – Цифровой переприем |
| b5 | Резерв |  |
| b6 | Резерв |  |
| b7 | Резерв |  |
| b8 | Миллисекунды, мс (младший байт) | (b9 << 8) + b8, [0, 999) |
| b9 | Миллисекунды, мс (старший байт) |  |
| b10 | Секунды, с | [0, 60) – BCD |
| b11 | Минуты, мин | [0, 60) – BCD |
| b12 | Часы, час | [0, 24) – BCD |
| b13 | День недели | [1, 7] – BCD |
| b14 | День месяца | [1, 31] – BCD |
| b15 | Месяц | [1,12] – BCD |
| b16 | Год | [0,100) – BCD |

ОПТИКА

| Байт | Параметр | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| b1 | Команды 32-25 | Бит = 0 – команда не передается Бит = 1 – команда передается |
| b2 | Команды 24-17 |  |
| b3 | Команды 16-9 |  |
| b4 | Команды 8-1 |  |
| b5 | Год | [0,100) – BCD |
| b6 | Месяц | [1,12] – BCD |
| b7 | День месяца | [1, 31] – BCD |
| b8 | Часы, час | [0, 24) – BCD |
| b9 | Минуты, мин | [0, 60) – BCD |
| b10 | Секунды, с | [0, 60) – BCD |
| b11 | Миллисекунды, мс (младший байт) | (b12 << 8) + b11, [0, 999) |
| b12 | Миллисекунды, мс (старший байт) |  |
| b13 | Источник команды 32-25 | 0 – Дискретный вход 1 – Цифровой переприем |
| b14 | Источник команды 24-17 |  |
| b15 | Источник команды 16-9 |  |
| b16 | Источник команды 8-1 |  |

ОПТИКА кольцо

| Байт | Параметр | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| b1 | Команды 32-25 | Бит = 0 – команда не передается Бит = 1 – команда передается |
| b2 | Команды 24-17 |  |
| b3 | Команды 16-9 |  |
| b4 | Команды 8-1 |  |
| b5 | Год | [0,100) – BCD |
| b6 | Месяц | [1,12] – BCD |
| b7 | День месяца | [1, 31] – BCD |
| b8 | Часы, час | [0, 24) – BCD |
| b9 | Минуты, мин | [0, 60) – BCD |
| b10 | Секунды, с | [0, 60) – BCD |
| b11 | Миллисекунды, мс (младший байт) | (b12 << 8) + b11, [0, 999) |
| b12 | Миллисекунды, мс (старший байт) |  |

0xEA Стереть записи журнала Передатчика (запрос журнала)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xEA 0x00 CRC

Ответ:

копия

КОМАНДЫ ОБЩИЕ

0x30 – Текущее состояние (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x30 0x00 0x30 – запрос на чтение

0x55 0xАА 0x30 0x01 b1 CRC – МК ПИ сообщает Atmega БСП текущую температуру

- b1 – температура int8_t, может принимать следующие значения: -100..125, с шагом 1. Значение «-100» – говорит об ошибке считывания данных с температурного датчика.

Ответ:

0x55 0xAA 0x30 0x15 b1 b2 … b21 CRC

0x55 0xAA 0x30 0x16 b1 b2 … b22 CRC (ОПТИКА кольцо БСП 1.06 / БСП-ПИ 1.52)

Данные:

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Режим защиты |  |
| b2 | Состояние защиты |  |
| b3 | Дополнительный байт защиты |  |
| b4 | Режим приемника |  |
| b5 | Состояние приемника |  |
| b6 | Дополнительный байт приемника |  |
| b7 | Режим передатчика |  |
| b8 | Состояние передатчика |  |
| b9 | Дополнительный байт передатчика |  |
| b10 | Режим приемника 2 |  |
| b11 | Состояние приемника 2 |  |
| b12 | Дополнительный байт приемника 2 |  |
| b13 | Светодиоды БСК ПРМ (1 – 8) | Мл. бит – мл. команда. (1 – активен, 0 – неактивен) |
| b14 | Светодиоды БСК ПРМ (9 – 16) | Мл. бит – мл. команда. (1 – активен, 0 – неактивен) |
| b15 | Светодиоды БСК ПРМ (17 – 24) | Мл. бит – мл. команда. (1 – активен, 0 – неактивен) |
| b16 | Светодиоды БСК ПРМ (25 – 32) | Мл. бит – мл. команда. (1 – активен, 0 – неактивен) |
| b17 | Светодиоды БСК ПРД (1 – 8) | Мл. бит – мл. команда. (1 – активен, 0 – неактивен) |
| b18 | Светодиоды БСК ПРД (9 – 16) | Мл. бит – мл. команда. (1 – активен, 0 – неактивен) |
| b19 | Светодиоды БСК ПРД (17 – 24) | Мл. бит – мл. команда. (1 – активен, 0 – неактивен) |
| b20 | Светодиоды БСК ПРД (25 – 32) | Мл. бит – мл. команда. (1 – активен, 0 – неактивен) |
| b21 | Управление подсветкой | Побитно, выкл(0)/вкл(1): 0x01 – Пуск ПРМ, 0x02 – Сброс инд, 0x04 – Упр ТМ. Если больше 0 надо включить подсветку, если 0 подсветка не нужна. |
| b22 | Состояние передачи команд | Появилось в ОПТИКА кольцо 1.09 0 – «» (нет) 1 – «Ввод команд ПРД» 2 – «Блок. Команд ПРД» 3 – «Вывод команд ПРД» |

В случае отсутствия команд в аппаратуре (Р400, Р400м), состояние светодиодов блока БСК можно не передавать. Если команды есть, то необходимо передавать состояние всех светодиодов с 1 по 32, даже если используемое кол-во меньше, при этом для неиспользуемых команд должен передаваться 0. Но если нужны состояния входов управления, передавать их опять же надо все.

Возможные режимы работы:

| Значение | Режим | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0 | Выведен |  |
| 1 | Готов |  |
| 2 | Введен |  |
| 3 | Речь |  |
| 4 | Тест | Возможные состояния (см. ниже) – ПРД или ПРМ («Тест ПРД» или «Тест ПРМ») |
| 5 | Тест |  |

Возможные состояния:

| Значение | Состояние защиты | Состояние приемника | Состояние передатчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Исходн. | Исходн. | Исходн. |
| 1 | Контроль | ПРМ КЧ + доп. байт* | ПРД КЧ + доп. байт* |
| 2 | Пуск | ПРМ ПА + доп. байт* | ПРД ПА + доп. байт* |
| 3 | Останов | Нет КЧ | Нет КЧ |
| 4 | Неиспр. | Неиспр. | Неиспр. |
| 5 | П.неиспр | П.неиспр | П.неиспр |
| 6 | Ожидание | Ожидание | Ожидание |
| 7 | Нал.пуск | БЛК КМ + доп. байт* | - |
| 8 | Уд.пуск | - | ПРД ЦС + доп. байт* |
| 9 | Нет РЗ | - | Систем. |
| 10 | Речь | Речь | Речь |
| 11 | ПРД | ПРД | ПРД |
| 12 | ПРМ | ПРМ | ПРМ |
| 13** | Упр. ТМ | Упр. ТМ | Упр. ТМ |

* дополнительный байт (+ доп. байт) означает номер (например, ПРМ КЧ1)

** добавлен в ноябре 2015 г, версия БСП ПИ 1.18, версия Атмега БСП 1.32 (К400)

Команда на изменение:

Нет

0x31 – Неисправности и предупреждения (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x31 0x00 CRC

Ответ:

К400, Р400, Р400М: 0x55 0xAA 0x31 0x14 b1 b2 … b20 CRC

РЗСК: 0x55 0xAA 0x31 0x1c b1 b2 … b28 CRC

Данные:

За каждую неисправность(предупреждение) отвечает свой бит.

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Неиспр. защиты (старший байт) |  |
| b2 | Неиспр. защиты (младший байт) |  |
| b3 | Предупр. защиты (старший байт) |  |
| b4 | Предупр. защиты (младший байт) |  |
| b5 | Неиспр. приемника (старший байт) |  |
| b6 | Неиспр. приемника (младший байт) |  |
| b7 | Предупр. приемника (старший байт) |  |
| b8 | Предупр. приемника (младший байт) |  |
| b9 | Неиспр. передатчика (старший байт) |  |
| b10 | Неиспр. передатчика (младший байт) |  |
| b11 | Предупр. передатчика (старший байт) |  |
| b12 | Предупр. передатчика (младший байт) |  |
| b13 | Неиспр. общая (старший байт) |  |
| b14 | Неиспр. общая (младший байт) |  |
| b15 | Предупр. общая (старший байт) |  |
| b16 | Предупр. общая (младший байт) |  |
| b17 | Неиспр. приемника 2 (старший байт) |  |
| b18 | Неиспр. приемника 2 (младший байт) |  |
| b19 | Предупр. приемника 2 (старший байт) |  |
| B20 | Предупр. приемника 2 (младший байт) |  |

В РЗСК в дополнительных восьми байтах находится информация о неисправностях удаленного приемопередатчика:

| b21 | Неиспр. защиты (старший байт) |  |
| --- | --- | --- |
| b22 | Неиспр. защиты (младший байт) |  |
| b23 | Неиспр. приемника (старший байт) |  |
| b24 | Неиспр. приемника (младший байт) |  |
| b25 | Неиспр. передатчика (старший байт) |  |
| b26 | Неиспр. передатчика (младший байт) |  |
| b27 | Неиспр. общая (старший байт) |  |
| b28 | Неиспр. общая (младший байт) |  |

Команда на изменение:

Нет

0x32 – Дата/время/журнал (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x32 0x01 b1 CRC

b1 – флаг готовности к приему новой записи журнала:

0 – занято (ничего не посылать);

1 – готов (отправить новую запись);

2 – запись передана (отправить новую запись).

Ответ:

0x55 0xAA 0x32 0x06 b1 b2 … b4 CRC – время без миллисекунд

0x55 0xAA 0x32 0x06 b1 b2 … b6 CRC – время с миллисекундами

0x55 0xAA 0x32 0x06 b1 b2 … b21 CRC – время с миллисекундами + запись журнала ВЧ

Данные:

ВЧ

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Год | BCD код |
| b2 | Месяц | BCD код |
| b3 | День | BCD код |
| b4 | Часы | BCD код |
| b5 | Минуты | BCD код |
| b6 | Секунды | BCD код |
| b7 | Миллисекунды, младший байт int16_t | (b12 << 8) + b11, [0, 999) |
| b8 | Миллисекунды, старший байт int16_t |  |
| B9 | Имя устройства | 0 – Защита 1 – Приемник 2 – Передатчик 3 – События |
| B10 | Значение события | 0 – Окончание команды 1 – Начало команды |
| B11 | Номер команды | [1..32] |
| B12 | Источник команды | 0 – Дискретный вход 1 – Цифровой переприем |
| B13 | Резерв |  |
| B14 | Год | [0,100) – BCD код |
| B15 | Месяц | [1,12] – BCD код |
| B16 | День месяца | [1, 31] – BCD код |
| B17 | Часы, час | [0, 24) – BCD код |
| B18 | Минуты, мин | [0, 60) – BCD код |
| B19 | Секунды, с | [0, 60) – BCD код |
| B20 | Миллисекунды, мс (младший байт) | (b21 << 8) + b20, [0, 999) |
| B21 | Миллисекунды, мс (старший байт) |  |

Команда на изменение:

0xB2 – Дата/время/журнал (запись)

0x33 – Коррекции тока и напряжения / Резервирование (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x33 0x00 0x33

Ответ:

0x55 0xAA 0x33 0x01 b1 CRC  		- Резервирование

0x55 0xAA 0x33 0x06 b1 b2 … b6 CRC	- Коррекции напряжения и тока

Данные:

ОПТИКА

b1 может принимать следующие значения:  Выкл.(0) или Вкл.(1)

ВЧ

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Коррекция напряжения, целая часть | -40..40В |
| b2 | Коррекция напряжения, дробная часть (десятые вольта) | -90..90 (т.е. -9 <= (значение /10) <= 9) знак учитывается, если коррекция меньше вольта |
| b3 | Коррекция тока 1, старший байт uint16_t | -999..999 мА, |
| b4 | Коррекция тока 1, младший байт uint16_t |  |
| b5 | Коррекция тока 2, старший байт uint16_t | -999..999 мА, для несимметричной линии |
| b6 | Коррекция тока 2, младший байт uint16_t |  |

Команда на изменение:

0xB3 – Коррекция тока и напряжения / Резервирование (запись)

0x34 – Измеряемые параметры (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x34 0x01 0x00 0x35

Ответ:

0x55 0xAA 0x34 0xXX b1 b2 … bXX CRC

Данные:

Количество байт данных в ответе для разных устройств:

- К400: 17 байт;

- Р400: 21 байт;

- Р400М: 15 байт;

- РЗСК: 15 байт;

- Оптика и оптика кольцо: 15 байт (все байты равны нулю, нет измеряемых параметров, их выводить не нужно).

К400:

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | 0x00 | переданы ВСЕ параметры |
| b2 | Сопротивление линии, старший байт uint16_t | Диапазон от 0 до 999 Ом. |
| b3 | Сопротивление линии, младший байт uint16_t |  |
| b4 | Ток линии, старший байт uint16_t | Диапазон от 0 до 999 мА. |
| b5 | Ток линии, младший байт uint16_t |  |
| b6 | Напряжение выхода, целая часть uint8_t | Дробная часть в 10 раз больше ( для0.8В b7= 80). Диапазон от 0 до 99.9 В. |
| b7 | Напряжение выхода, дробная часть uint8_t |  |
| b8 | В двухчаст: D - запас по тестовой команде В одночаст: отношение сигнал/помеха | -64..64 дБ |
| b9 | 0x00 | (не используется) |
| b10 | Запас по затуханию для сигналов КЧ, int8_t | Диапазон от -99 до 99 дБ. |
| b11 | Запас по затуханию для сигналов КЧ 2, int8_t |  |
| b12 | Уровень сигнала в полосе приема, int8_t |  |
| b13 | Уровень сигнала в полосе приема 2, int8_t |  |
| b14 | 0x00 | (не используется) |
| b15 | 0x00 |  |
| b16 | Температура, int8_t | Диапазон от -100 до 125. -100 это ошибка считывания с датчика температуры. |
| b17 | Отклонение частоты КС на ПРМ | Диапазон от -100 до +100 Гц. |

Р400:

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | 0x00 | переданы ВСЕ параметры |
| b2 | 0x00 | (не используется) |
| b3 | 0x00 | (не используется) |
| b4 | Ток линии, старший байт uint16_t | Диапазон от 0 до 999 мА. |
| b5 | Ток линии, младший байт uint16_t |  |
| b6 | Напряжение выхода, целая часть uint8_t | Дробная часть в 10 раз больше ( для0.8В b7= 80). Диапазон от 0 до 99.9 В. |
| b7 | Напряжение выхода, дробная часть uint8_t |  |
| b8 | Запас по затуханию для сигналов РЗ, int8_t | Диапазон от -99 до 99 дБ. |
| b9 | Запас по затуханию для сигналов РЗ 2, int8_t |  |
| b10 | Запас по затуханию для сигналов КЧ, int8_t |  |
| b11 | Запас по затуханию для сигналов КЧ 2, int8_t |  |
| b12 | Уровень сигнала в полосе приема, int8_t |  |
| b13 | 0x00 | (не используется) |
| b14 | Длительность импульсов ВЧ блокировки, старший байт uint16_t | Диапазон от 0 до 360°. |
| b15 | Длительность импульсов ВЧ блокировки, младший байт uint16_t |  |
| b16 | Запас по затуханию по сигналам автоконтроля от третьего конца линии | Диапазон от -99 до 99 дБ. |
| b17 | Запас по затуханию по сигналам автоконтроля от четвертого конца линии |  |
| b18 | Запас по затуханию по сигналам автоконтроля от пятого конца линии |  |
| b19 | Запас по затуханию по сигналам автоконтроля от шестого конца линии |  |
| b20 | Запас по затуханию по сигналам автоконтроля от седьмого конца линии |  |
| b21 | Запас по затуханию по сигналам автоконтроля от восьмого конца линии |  |

Р400М:

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | 0x00 | переданы ВСЕ параметры |
| b2 | 0x00 | (не используется) |
| b3 | 0x00 | (не используется) |
| b4 | Ток линии, старший байт uint16_t | Диапазон от 0 до 999 мА. |
| b5 | Ток линии, младший байт uint16_t |  |
| b6 | Напряжение выхода, целая часть uint8_t | Дробная часть в 10 раз больше ( для0.8В b7= 80). Диапазон от 0 до 99.9 В. |
| b7 | Напряжение выхода, дробная часть uint8_t |  |
| b8 | Запас по затуханию для сигналов РЗ, int8_t | Диапазон от -99 до 99 дБ. |
| b9 | Запас по затуханию для сигналов РЗ 2, int8_t |  |
| b10 | Запас по затуханию для сигналов КЧ, int8_t |  |
| b11 | Запас по затуханию для сигналов КЧ 2, int8_t |  |
| b12 | Уровень сигнала в полосе приема, int8_t |  |
| b13 | 0x00 | (не используется) |
| b14 | Длительность импульсов ВЧ блокировки, старший байт uint16_t | Диапазон от 0 до 360°. |
| b15 | Длительность импульсов ВЧ блокировки, младший байт uint16_t |  |

РЗСК:

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | 0x00 | переданы ВСЕ параметры |
| b2 | Сопротивление линии, старший байт uint16_t | Диапазон от 0 до 999 Ом. |
| b3 | Сопротивление линии, младший байт uint16_t |  |
| b4 | Ток линии, старший байт uint16_t | Диапазон от 0 до 999 мА. |
| b5 | Ток линии, младший байт uint16_t |  |
| b6 | Напряжение выхода, целая часть uint8_t | Дробная часть в 10 раз больше ( для0.8В b7= 80). Диапазон от 0 до 99.9 В. |
| b7 | Напряжение выхода, дробная часть uint8_t |  |
| b8 | Запас по затуханию для сигналов РЗ, int8_t | Диапазон от -99 до 99 дБ. |
| b9 | Запас по затуханию для сигналов РЗ 2, int8_t |  |
| b10 | Запас по затуханию для сигналов КЧ, int8_t |  |
| b11 | Запас по затуханию для сигналов КЧ 2, int8_t |  |
| b12 | Уровень сигнала в полосе приема, int8_t |  |
| b13 | Уровень сигнала в полосе приема 2, int8_t |  |
| b14 | 0x00 | (не используется) |
| b15 | 0x00 |  |

Команда на изменение:

Нет

0x35 – Синхронизация часов / Тип детектора / Общие параметры (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x35 0x00 0x35	- Синхронизация часов / Тип детектора

0x55 0xАА 0x35 0x01 0x01 0x37	- Чтение всех общих параметров

Ответ:

0x55 0xAA 0x35 0x01 b1  CRC	- Синхронизация часов (кроме РЗСК)

0x55 0xAA 0x35 0x02 b1 b2 CRC	- Синхронизация часов / Тип детектора  (РЗСК)

0x55 0xAA 0x35 0xXX b1 b2 … bXX CRC	- Чтение всех общих параметров

Данные:

Синхронизация часов / Тип детектора

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Синхронизация часов | Р400М БСП МК F2.32: РЗСК БСП МК: 1.36 : - 0 – нет - 1 – по каналу связи - 2 – по АСУ ТП В других случаях: - 0 – Выкл. - 1 – Вкл. |
| b2 | Тип детектора | 1..3 включительно, с шагом 1 |

Запрос всех общих параметров:

Р400, Р400М

(общие байты 1-26)

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Синхронизация часов | см. значения в команде выше |
| b2 | Мощность выходного сигнала | 0-99 В |
| b3 | Тип устройства | АВАНТ, ПВЗ, АВЗК |
| b4 | Адрес аппарата в лок сети |  |
| b5 | Время перезапуска ПРМ (сек) |  |
| b6 | Частота | 26…998 |
| b7 |  |  |
| b8 | Номер аппарата | 1…3 |
| b9 | Контроль выходного сигнала |  |
| b10 | Порог предупреждения по КЧ |  |
| b11 | Загрубление чувствительности по КЧ ПРМ_1 |  |
| b12 | загрубление чувствительности по КЧ ПРМ_2 |  |
| b13 | Коррекция значения выходного напряжения (целая часть) |  |
| b14 | Коррекция значения выходного напряжения (дробная цасть) |  |
| b15 | Коррекция значения тока 1 |  |
| b16 |  |  |
| b17 | Коррекция значения тока 2 |  |
| b18 |  |  |
| b19 | Протокол обмена |  |
| b20 | Признак четности |  |
| b21 | Допустимые провалы (град.) |  |
| b22 | Порог по помехе (сек.) |  |
| b23 | Допустимая помеха (град.) |  |
| b24 | Тип АК |  |
| b25 | Период беглого режима АК |  |
| b26 | Период повтора беглого режима АК |  |
| b27 | Р400: Коррекция времени в АК Р400М: 0x00 | Р400: Р400М: (не используется) |
| b28 | Р400: Порог аварии по КЧ Р400М: 0x00 | Р400: Р400М: (не используется) |
| b29 | 0x00 | (не используется) |
| b30 | 0x00 | (не используется) |
| b31 | 0x00 | (не используется) |

К400

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Загрубление первого ПРМ |  |
| b2 | Удержание ПРМ реле ПА |  |
| b3 | Удержание ПРД реле ПА |  |
| b4 | Загрубление второго ПРМ |  |
| b5 | Время перезапуска ПРМ (сек) |  |
| b6 | Контроль выходного сигнала |  |
| b7 | Порог предупреждения по КЧ |  |
| b8 | Номер аппарата |  |
| b9 | Синхронизация времени |  |
| b10 | Адрес аппарата в лок сети |  |
| b11 | Частота - младший байт |  |
| b12 | Частота - старший байт |  |
| b13 | Коррекция значения выходного напряжения (целая часть) |  |
| b14 | Коррекция значения выходного напряжения (дробная цасть) |  |
| b15 | Коррекция значения тока 1 |  |
| b16 |  |  |
| b17 | Коррекция значения тока 2 |  |
| b18 |  |  |
| b19 | Тип линии |  |
| b20 | Совместимость |  |
| b21 | Телемеханика вкл/выкл |  |
| b22 | Порог предупр. по D |  |
| b23 | Порог аварии по D |  |
| b24 | Контроль температуры |  |
| b25 | Верхнее значение температуры |  |
| b26 | Нижнее значение температуры |  |
| b27 | Скорость ТМ |  |
| b28 | 0x00 | (не используется) |
| b29 | 0x00 | (не используется) |
| b30 | 0x00 | (не используется) |
| b31 | 0x00 | (не используется) |

РЗСК

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Загрубление первого ПРМ |  |
| b2 | Удержание ПРМ реле ПА |  |
| b3 | Удержание ПРД реле ПА |  |
| b4 | Загрубление второго ПРМ |  |
| b5 | Время перезапуска ПРМ (сек) |  |
| b6 | Контроль выходного сигнала |  |
| b7 | Порог предупреждения по КЧ |  |
| b8 | Тип детектора |  |
| b9 | Коррекция значения выходного напряжения (целая часть) |  |
| b10 | Коррекция значения выходного напряжения (дробная цасть) |  |
| b11 | Коррекция значения тока 1 |  |
| b12 |  |  |
| b13 | Коррекция значения тока 2 |  |
| b14 |  |  |
| b15 | Синхронизация часов |  |
| b16 | Сетевой адрес |  |
| b17 | Номер аппарата |  |
| b18 | Частота - младший байт |  |
| b19 | Частота - старший байт |  |
| b20 | Тип линии |  |
| b21 | Совместимость линии | БСП МК: 1.36 |
| b22 | 0x00 | (не используется) |
| b23 | 0x00 | (не используется) |
| b24 | 0x00 | (не используется) |
| b25 | 0x00 | (не используется) |
| b26 | 0x00 | (не используется) |
| b27 | 0x00 | (не используется) |
| b28 | 0x00 | (не используется) |
| b29 | 0x00 | (не используется) |
| b30 | 0x00 | (не используется) |
| b31 | 0x00 | (не используется) |

ОПТИКА

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Синхронизация часов |  |
| b2 | Адрес аппарата в лок сети |  |
| b3 | Номер аппарата |  |
| b4 | Резервирование линии |  |
| b5 | Удержание реле команд ПРД |  |
| b6 | Удержание реле команд ПРМ |  |
| b7 | Время перезапуска |  |

Кольцо ОПТИКА

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Синхронизация часов |  |
| b2 | Адрес аппарата в лок сети |  |
| b3 | Номер аппарата |  |
| b4 | Резервирование линии |  |
| b5 | Удержание реле команд ПРД |  |
| b6 | Удержание реле команд ПРМ |  |
| b7 | Время перезапуска |  |
| b8 | Время ожидания команд |  |
| b9 | Команды на транзит (пересылаемые далее) |  |
| b10 |  |  |
| b11 |  |  |
| b12 |  |  |
| b13 |  |  |
| b14 |  |  |
| b15 |  |  |
| b16 |  |  |
| b17 |  |  |
| b18 |  |  |
| b19 |  |  |
| b20 |  |  |
| b21 | Протокол кольца БЦК1 | С37.94 (0) / ВОЛС (1) |
| b22 | Протокол кольца БЦК2 | С37.94 (0) / ВОЛС (1) |
| b23 | 0x00 | (не используется) |
| b24 | 0x00 | (не используется) |
| b25 | 0x00 | (не используется) |
| b26 | 0x00 | (не используется) |
| b27 | 0x00 | (не используется) |
| b28 | 0x00 | (не используется) |
| b29 | 0x00 | (не используется) |
| b30 | 0x00 | (не используется) |
| b31 | 0x00 | (не используется) |

Команда на изменение:

0xB0 – Общие параметры (запись)

0xB5 – Синхронизация часов / Тип детектора / Общие параметры (запись)

0xBC – Порог предупреждения (по КЧ) / Загрубление чувствительности ПРМ (запись)

0x36 – Uвых номинальное / Удержание реле команд ПРМ (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x36 0x00 0x36

Ответ:

0x55 0xAA 0x36 0x01 b1 CRC

Данные:

Uвых номинальное

b1 может принимать следующие значения:  18..50В включительно, с шагом 1.

Удержание реле команд ПРМ

b1 может принимать следующие значения: Выкл.(0) или Вкл.(1).

Команда на изменение:

0xB6 – Uвых номинальное / Удержание реле команд ПРМ (запись)

0x37 – Телемеханика / Совместимость / Удержание реле команд ПРД (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x37 0x00 0x37

Ответ:

0x55 0xAA 0x37 0x01 b1 CRC

0x55 0xAA 0x37 0x01 b1 b2 CRC 	      –	для РЗСК

0x55 0xAA 0x37 0x16 b1 b2 … b22 CRC	–	для К400

Данные:

Совместимость

| b1 | Совместимость | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Р400/Р400м |  |  |
| 0 | АВАНТ |  |
| 1 | ПВЗ-90 |  |
| 2 | АВЗК-80 |  |
| 3 | ПВЗУ-Е |  |
| 4 | ПВЗЛ |  |
| 5 | Линия-Р |  |
| К400 |  |  |
| 0 | АВАНТ Приемопередатчик |  |
| 1 | АВАНТ Передатчик |  |
| 2 | АВАНТ Приемник |  |
| 3 | АНКА Передатчик |  |
| 4 | АНКА Приемник |  |
| 5 | КЕДР Передатчик |  |
| 6 | КЕДР Приемник |  |
| 7 | УПКЦ Передатчик |  |
| 8 | УПКЦ Приемник |  |
| 9 | ВЧТО Передатчик |  |
| 10 | ВЧТО Приемник |  |
| РЗСК (БСП МК: 1.36) |  |  |
| 0 | РЗСК |  |
| 1 | РЗСКм |  |
| 2 | РЗСК 5к |  |

В РЗСК:

Удержание реле команд ПРД

b1 может принимать следующие значения: Выкл.(0) или Вкл.(1).

Совместимость

b2 – см. выше

В К400:

Удержание реле команд ПРД

b1 может принимать следующие значения: Выкл.(0) или Вкл.(1).

Совместимость

b2 – см. выше

Телемеханика

b3 может принимать следующие значения: Выкл.(0) или Вкл.(1).

Уровень срабатывания предупредительной сигнализации по D

b4 может принимать следующие значения: -64..64 дБ

Уровень срабатывания аварийной сигнализации по D

b5 может принимать следующие значения: -64..64 дБ

Контроль температуры

b6 может принимать следующие значения: Выкл.(0) или Вкл.(1).

Верхнее значение температуры

b7 может принимать следующие значения: 0..100 °С

Нижнее значение температуры

b8 может принимать следующие значения: 0..100 °С

Скорость ТМ

b9 может принимать следующие значения: 0 – 200 бод, 1 – 400 бод.

Время ожидания команд (кольцо)

b10 может принимать значения: 0..255 мс

Транзитные команды (кольцо)

b11…b22 установленный бит в означает транзитную команду.

| b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b18 | b19 | B20 | B21 | B22 | Сигнал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Команда1 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 0x80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Команда8 |
| x | 0x01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Команда9 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| x | 0x80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Команда16 |
| x | x | 0x01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Команда17 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| x | x | 0x80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Команда24 |
| x | x | x | 0x01 | x | x | x | x | x | x | x | x | Команда25 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| x | x | x | 0x80 | x | x | x | x | x | x | x | x | Команда32 |
| x | x | x | x | 0x01 | x | x | x | x | x | x | x | Команда33 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| x | x | x | x | x | x | x | 0x80 | x | x | x | x | Команда63 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 0x01 | x | x | x | Команда64 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0x80 | Команда96 |

Команда на изменение:

0xB7 – Телемеханика / Совместимость / Удержание реле команд ПРД (запись)

0x38 – Сетевой адрес (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x38 0x00 0x38

Ответ:

0x55 0xAA 0x38 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  1..247 включительно, с шагом 1.

Команда на изменение:

0xB8 – Сетевой адрес (запись)

0x39 – Время перезапуска / Снижение ответа АК / Параметры ПВЗУ-Е (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x39 0x00 0x39

Ответ:

0x55 0xAA 0x39 0x01 b1 CRC  		- Время перезапуска / Снижение ответа АК

0x55 0xAA 0x39 0x06 b1 b2 … b6 CRC	- Параметры ПВЗУ-Е

Данные:

Время перезапуска

b1 может принимать следующие значения:  0..5с включительно, с шагом 1.

Снижение ответа АК

b1 может принимать следующие значения:  0..20дБ включительно, с шагом 1.

Параметры ПВЗУ-Е

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Протокол обмена | 1 – Быстрый 2 - Медленный |
| b2 | Признак четности | 1 – Вкл. 2- Выкл. |
| b3 | Допустимые провалы | 0..90 град включительно, с шагом 18 |
| b4 | Порог по помехе | 0..255 сек включительно, с шагом 1 |
| b5 | Допустимая помеха | 18..90 град включительно, с шагом 18 |
| b6 | Тип автоконтроля | 1 – тревожный, 2 – нормальный, 3 - спокойный |

Команда на изменение:

0xB9 – Время перезапуска / Снижение ответа АК / Параметры ПВЗУ-Е (запись)

0x3A – Частота / Протокол кольца (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x3A 0x00 0x3A

Ответ:

0x55 0xAA 0x3A 0x02 b1 b2 CRC

Данные:

ВОЛС кольцо

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Протокол кольца БЦК1 | С37.94 (0) / ВОЛС (1) |
| b1 | Протокол кольца БЦК2 | С37.94 (0) / ВОЛС (1) |

ВЧ

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Частота, старший байт uint16_t | 16..1000кГц включительно, с шагом 1. |
| b2 | Частота, младший байт uint16_t |  |

Команда на изменение:

0xBA – Частота / Протокол кольца БЦК (запись)

0x3B – Номер аппарата (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x3B 0x00 0x3B

Ответ:

0x55 0xAA 0x3B 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения:  1..3 включительно, с шагом 1.

В Оптическом кольце номер аппарата может быть от 1 до 255.

Команда на изменение:

0xBB – Номер аппарата (запись)

0x3C – Порог предупреждения (по КЧ) / Загрубление чувствительности ПРМ (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x3С 0x00 0x3С

Ответ:

0x55 0xAA 0x3С 0x03 b1 b2 b3 CRC

Данные:

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Порог предупреждения (по КЧ) | 0..22дБ включительно, с шагом 1 |
| b2 | Загрубление чувствительности 1 | 0..22дБ включительно, с шагом 1 |
| b3 | Загрубление чувствительности 2 | 0..22дБ включительно, с шагом 1 |

Команда на изменение:

0xBC – Порог предупреждения (по КЧ) / Загрубление чувствительности ПРМ (запись)

0x3D – Контроль выходного сигнала (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x3D 0x00 0x3D

Ответ:

0x55 0xAA 0x3D 0x01 b1 CRC

Данные:

b1 может принимать следующие значения: Выкл.(0) или Вкл.(1).

Команда на изменение:

0xBD – Контроль выходного сигнала (запись)

0x3E – Тестовые сигналы (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x3E 0x00 0x3E

Ответ:

0x55 0xAA 0x3E 0xXX b1 b2 … bXX CRC

Данные:

Количество контрольных сигналов (частот) по типу устройства:

- Р400: КЧ1, КЧ2, КЧ3, КЧ4, РЗ;

- РЗСК: КС1, КС2, РЗ1 (без блок.), РЗ2 (блок.);

- К400: КС1, КС2;

- Р400М: КЧ1, РЗ;

- Оптика Р400, РЗСК, К400: КС, РЗ (если есть защита у устройства);

- Оптика кольцо: КС.

Тест ПРМ

Р400, Р400М

| Байт | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- |
| b1 | КЧ и РЗ | 0 бит – КЧ1, 1 бит – КЧ2, 2 бит – КЧ3, 3 бит – КЧ4, 4 бит – РЗ |
| b2 | 0x00 | (не используется) |
| b3 | 0x00 | (не используется) |
| b4 | 0x00 | (не используется) |
| b5 | 0x00 | (не используется) |
| b6 | 0x00 | (не используется) |

РЗСК

Байты 4..6: то же самое, что и байты 1…3, только для второго приемника в трехконцевой линии.

| Байт | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- |
| ПРМ1 |  |  |
| b1 | КЧ и РЗ | 0 бит – КЧ1, 1 бит – КЧ2, 2 бит – РЗ1 (без блок.), 3 бит – РЗ2 (блок.) |
| b2 | Команды 1-4 | 0 бит – команда 1, …, 3 бит – команда 4 |
| b3 | 0x00 | (не используется) |
| ПРМ2 |  |  |
| b4 | КЧ и РЗ | 0 бит – КЧ1, 1 бит – КЧ2, 2 бит – РЗ1 (без блок.), 3 бит – РЗ2 (блок.) |
| b5 | Команды 1-4 | 0 бит – команда 1, …, 3 бит – команда 4 |
| b6 | 0x00 | (не используется) |

К400

Байты 6..10: то же самое, что и байты 1…5, только для второго приемника в трехконцевой линии.

| Байт | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- |
| ПРМ1 |  |  |
| b1 | КЧ | 0 бит – КЧ1, 1 бит – КЧ2 |
| b2 | Команды 1-8 | 0 бит – команда 1, …, 7 бит – команда 8 |
| b3 | Команды 9-16 | 0 бит – команда 9, …, 7 бит – команда 16 |
| b4 | Команды 17-24 | 0 бит – команда 17, …, 7 бит – команда 24 |
| b5 | Команды 25-32 | 0 бит – команда 25, …, 7 бит – команда 32 |
| ПРМ2 |  |  |
| b6 | КЧ | 0 бит – КЧ1, 1 бит – КЧ2 |
| b7 | Команды 1-8 | 0 бит – команда 1, …, 7 бит – команда 8 |
| b8 | Команды 9-16 | 0 бит – команда 9, …, 7 бит – команда 16 |
| b9 | Команды 17-24 | 0 бит – команда 17, …, 7 бит – команда 24 |
| b10 | Команды 25-32 | 0 бит – команда 25, …, 7 бит – команда 32 |

ВОЛС

| Байт | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- |
| b1 | КС и РЗ | 0 бит – КС, 4 бит – РЗ |
| b2 | Команды 1-8 | 0 бит – команда 1, …, 7 бит – команда 8 |
| b3 | Команды 9-16 | 0 бит – команда 9, …, 7 бит – команда 16 |
| b4 | Команды 17-24 | 0 бит – команда 17, …, 7 бит – команда 24 |
| b5 | Команды 25-32 | 0 бит – команда 25, …, 7 бит – команда 32 |
| b6 | 0x00 | (не используется) |
| b7 | 0x00 | (не используется) |
| b8 | 0x00 | (не используется) |
| b9 | 0x00 | (не используется) |
| b10 | 0x00 | (не используется) |

ВОЛС кольцо

| Байт | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- |
| b1 | КС и РЗ | 0 бит – КС, 4 бит – РЗ |
| b2 | Команды 1-8A | 0 бит – команда 1A, …, 7 бит – команда 8A |
| b3 | Команды 9-16A | 0 бит – команда 9A, …, 7 бит – команда 16A |
| b4 | Команды 17-24A | 0 бит – команда 17A, …, 7 бит – команда 24A |
| b5 | Команды 25-32A | 0 бит – команда 25A, …, 7 бит – команда 32A |
| b6 | Команды 1-8B | 0 бит – команда 1B, …, 7 бит – команда 8B |
| b7 | Команды 9-16B | 0 бит – команда 9B, …, 7 бит – команда 16B |
| b8 | Команды 17-24B | 0 бит – команда 17B, …, 7 бит – команда 24B |
| b9 | Команды 25-32B | 0 бит – команда 25B, …, 7 бит – команда 32B |
| b10 | Команды 1-8C | 0 бит – команда 1C, …, 7 бит – команда 8C |
| b11 | Команды 9-16C | 0 бит – команда 9C, …, 7 бит – команда 16C |
| b12 | Команды 17-24C | 0 бит – команда 17C, …, 7 бит – команда 24C |
| b13 | Команды 25-32C | 0 бит – команда 25C, …, 7 бит – команда 32C |

Тест ПРД

Р400, Р400М

| Байт | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- |
| b1 | КЧ и РЗ | 0 бит – КЧ1, 1 бит – КЧ2, 2 бит – КЧ3, 3 бит – КЧ4, 4 бит – РЗ |
| b2 | 0x00 | (не используется) |
| b3 | 0x00 | (не используется) |

РЗСК

| Байт | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- |
| b1 | КЧ и РЗ | 0 бит – КЧ1, 1 бит – КЧ2, 2 бит – РЗ1, 3 бит – РЗ2 |
| b2 | Команды 1-4 | 0 бит – команда 1, …, 3 бит – команда 4 |
| b3 | 0x00 | (не используется) |

К400

| Байт | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- |
| b1 | КЧ | 0 бит – КЧ1, 1 бит – КЧ2 |
| b2 | Команды 1-8 | 0 бит – команда 1, …, 7 бит – команда 8 |
| b3 | Команды 9-16 | 0 бит – команда 9, …, 7 бит – команда 16 |
| b4 | Команды 17-24 | 0 бит – команда 17, …, 7 бит – команда 24 |
| b5 | Команды 25-32 | 0 бит – команда 25, …, 7 бит – команда 32 |

ВОЛС

| Байт | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- |
| b1 | КС и РЗ | 0 бит – КС, 4 бит – РЗ |
| b2 | Команды 1-8 | 0 бит – команда 1, …, 7 бит – команда 8 |
| b3 | Команды 9-16 | 0 бит – команда 9, …, 7 бит – команда 16 |
| b4 | Команды 17-24 | 0 бит – команда 17, …, 7 бит – команда 24 |
| b5 | Команды 25-32 | 0 бит – команда 25, …, 7 бит – команда 32 |

ВОЛС кольцо

| Байт | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- |
| b1 | КС и РЗ | 0 бит – КС, 4 бит – РЗ |
| b2 | Команды 1-8A | 0 бит – команда 1A, …, 7 бит – команда 8A |
| b3 | Команды 9-16A | 0 бит – команда 9A, …, 7 бит – команда 16A |
| b4 | Команды 17-24A | 0 бит – команда 17A, …, 7 бит – команда 24A |
| b5 | Команды 25-32A | 0 бит – команда 25A, …, 7 бит – команда 32A |
| b6 | Команды 1-8B | 0 бит – команда 1B, …, 7 бит – команда 8B |
| b7 | Команды 9-16B | 0 бит – команда 9B, …, 7 бит – команда 16B |
| b8 | Команды 17-24B | 0 бит – команда 17B, …, 7 бит – команда 24B |
| b9 | Команды 25-32B | 0 бит – команда 25B, …, 7 бит – команда 32B |
| b10 | Команды 1-8C | 0 бит – команда 1C, …, 7 бит – команда 8C |
| b11 | Команды 9-16C | 0 бит – команда 9C, …, 7 бит – команда 16C |
| b12 | Команды 17-24C | 0 бит – команда 17C, …, 7 бит – команда 24C |
| b13 | Команды 25-32C | 0 бит – команда 25C, …, 7 бит – команда 32C |

Команда на изменение:

0x7E – Установка режима Тест 1 (Тест ПРД) (запись)

0x3F – Версия аппарата (чтение)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x3F 0x00 0x3F

Ответ:

0x55 0xAA 0x3F 0xXX b1 b2 … bXX CRC

Данные:

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Защита | 0 – нет 1 - есть |
| b2 | Кол-во команд приемника 1 | Диапазон от 0 до 8 Кол-во команд = b2 * 4 |
| b3 | Кол-во команд приемника 2 | Диапазон от 0 до 8 Кол-во команд = b3 * 4 |
| b4 | Кол-во команд передатчика | Диапазон от 0 до 8 Кол-во команд = b4 * 4 |
| b5 | Кол-во аппаратов в линии | 2 – 2-х концевая 3 – 3-х концевая (значение в общих параметрах + 1) |
| b6 | Тип линии | 1 – ВЧ 2 – ВОЛС 3 – Е1 |
| b7 | Версия Atmega БСП, старший байт | У Р400м старший байт = 0xFX Версия выводится в HEX: «старший байт».«младший байт» |
| b8 | Версия Atmega БСП, младший байт |  |
| b9 | Версия DSP БСП, старший байт | Версия выводится в HEX: «старший байт».«младший байт» |
| b10 | Версия DSP БСП, младший байт |  |
| b11 | Совместимость | см. «Совместимость» в 0x37 – Телемеханика / Совместимость / Удержание реле команд ПРД (чтение) |
| b12 | Версия ПЛИС БСК ПРД 1-16 ком | Старшая тетрада –версия, младшая – ревизия Выводится в HEX. Например: 0x12 это 01.02 |
| b13 | Версия ПЛИС БСК ПРД 17-32 ком |  |
| b14 | Версия ПЛИС БСК ПРМ 1-16 ком |  |
| b15 | Версия ПЛИС БСК ПРМ 17-32 ком |  |
| b16 | Версия ПЛИС БСЗ |  |
| b17 | Версия аппарата | 1 – Р400 2 – РЗСК 3 – К400 4 – Р400М |
| b18 | Версия БСП ПИ, ст.байт | Версия выводится в HEX: «старший байт».«младший байт» Подставляются при прохождении команды через ПИ |
| b19 | Версия БСП ПИ, мл.байт |  |
| b20 | Признак оптического кольца | 0xAB – кольцо Только у К400 ВЧ и ВОЛС |
| b21 | Версия DSP ПЛИС БСП, ст.байт | Версия выводится в HEX: «старший байт».«младший байт» Только у К400 ВЧ |
| b22 | Версия DSP ПЛИС БСП, мл.байт |  |
| b23 | Количество команд приёмника | Появилось в РЗСК ВЧ 1.36. Текущее количество команд приёмника, от до 32. Используется вместо b3. |
| b24 | Количество команд передатчика | Появилось в РЗСК ВЧ 1.36. Текущее количество команд передатчика, от 0 до 32. Используется вместо b4. |

Команда на изменение:

Нет

0x70 –Вывод устройств (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x70 0x00 0x70

Ответ:

копия

Данные:

нет

Команда на чтение:

нет

0x71 –Ввод устройств (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0x71 0x00 0x71

Ответ:

копия

(нет ответа при переходе в режим «Введен» – происходит перезагрузка МК)

Данные:

нет

Команда на чтение:

нет

0x72 – Управление (запись)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x72 0x01 b1 CRC

b1 – передает код команды управления

Ответ:

копия

нет ответа («Сброс своего» и «Сброс всех»: происходит перезагрузка контроллера Atmega БСП)

Данные:

| Код (b1) | Действия | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сброс своего |  |
| 2 | - Сброс удаленного - Сброс удаленных - Сброс всех | - в 2-х концевой линии - в 3- х концевой линии - в К400 ВОЛС кольцо |
| 3 | Сброс АК |  |
| 4 | - Пуск удаленного - Пуск удаленного 1 | - в 2- х концевой линии - в 3- х концевой линии |
| 5 | Пуск удаленного 2 | в 3-х концевой линии |
| 6 | - Пуск удаленных - Пуск ПРД | - в 3- х концевой линии - в Р400М в совместимости ПВЗЛ |
| 7 | Вызов |  |
| 8 | Пуск налад. вкл. |  |
| 9 | Пуск налад. выкл. |  |
| 10 | - Пуск АК удаленный - Пуск АК удаленных | - в 2- х концевой линии - в 3- х концевой линии |
| 11 | Сброс удаленного 1 | в 3-х концевой линии |
| 12 | Сброс удаленного 2 | в 3-х концевой линии |
| 13 | Пуск удаленного 3 | в 3-х концевой линии |
| 14 | Режим АК |  |
| 15 | Сброс удаленного 3 | в 3-х концевой линии |
| 16 | - Пуск удаленного МАН - Пуск удаленного МАН1 | - в 2- х концевой линии - в 3- х концевой линии |
| 17 | Пуск удаленного МАН2 | в 3-х концевой линии |
| 18 | Пуск удаленного МАН3 | в 3-х концевой линии |
| 19 | Пуск удаленных МАН | в 3-х концевой линии |

Команда на чтение:

Нет

0x73 – Пароль пользователя (запись)

Только с ПК.

Формат команды:

0x55 0xАА 0x73 0x02 b1 b2 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1, b2 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x74 – Пароль пользователя (чтение)

0x74 – Пароль пользователя (чтение)

Только с ПК.

Формат команды:

0x55 0xАА 0x74 0x00 CRC

Ответ:

0x55 0xАА 0x74 0x02 b1 b2 CRC

Данные:

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | cтарший байт uint16_t | Значение от 0 до 9999, включительно. |
| b2 | младший байт uint16_t |  |

Команда на изменение:

0x73 – Пароль пользователя (запись)

0x7D – Установка режима Тест 2 (Тест ПРМ) (запись)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x7D 0x00 0x7D

Ответ:

копия

Данные:

нет

Команда на чтение:

0x3E – Тестовые сигналы (чтение)

0x7E – Установка режима Тест 1 (Тест ПРД) (запись)

Формат команды:

0x55 0xАА 0x7E 0x00 0x7E - включение теста

0x55 0xАА 0x7E 0x02 b1 b2 CRC - установка сигналов

Ответ:

нет (включение теста у К400 ВЧ)

0x55 0xАА 0x7E 0xXX b1 b2 … bXX CRC (ответ аналогичен команде 0x3E Тест ПРД)

Данные:

Посылаемые данные при установке сигналов.

Р400, Р400М

| b1 | b2 | Сигнал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Выкл. | Нет сигналов первой группы |
|  | 1 | КЧ | В 2-х концевой только КЧ |
| 2 | 0 | Выкл. | Нет сигналов второй группы |
|  | 1 | РЗ |  |

РЗСК

| 1 | 0 | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | КЧ1 |  |
|  | 2 | КЧ2 |  |
|  | 3 | Команда 1 |  |
|  | 4 | Команда 2 |  |
|  | 5 | Команда 3 |  |
|  | 6 | Команда 4 |  |
| 2 | 0 | Нет |  |
|  | 1 | РЗ1 |  |
|  | 2 | РЗ2 |  |

К400

| 1 | 0 | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | КЧ1 |  |
|  | 2 | КЧ2 |  |
|  | 3 | Команда 1 |  |
|  | 4 | Команда 2 |  |
|  | … | … |  |
|  | 34 | Команда 32 |  |
| 2 | 0 | Нет |  |

ОПТИКА

| 1 | 0 | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | КС |  |
|  | 2 | --- или РЗ |  |
|  | 3 | Команда 1 |  |
|  | 4 | Команда 2 |  |
|  | … | … |  |
|  | 34 | Команда 32 |  |
| 2 | 0 | Нет |  |

ВОЛС кольцо

| 1 | 0 | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | КС |  |
|  | 2 | --- |  |
|  | 3 | Команда 1A |  |
|  | 4 | Команда 2A |  |
|  | … | … |  |
|  | 98 | Команда 32C |  |
| 2 | 0 | Нет |  |

Команда на чтение:

0x3E – Тестовые сигналы (чтение)

0xB0 – Общие параметры (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xB0 0x1F b1 b2 … b31 CRC

Ответ:

Копия

Данные:

См. команду на чтение

Команда на чтение:

0x35 – Синхронизация часов / Тип детектора / Общие параметры (чтение)

0xB2 – Дата/время/журнал (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xB2 0x06 b1 b2 … b6 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1..b8 – см. команду на чтение

b9 – 0 – установка времени с ПК или клавиатуры, 1 – установка времени по АСУ ТП.

Команда на чтение:

0x32 – Дата/время/журнал (чтение)

0xB3 – Коррекция тока и напряжения / Резервирование (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xB3 0x02 b1 b2 CRC 		- Резервирование

0x55 0xAA 0xB3 0x03 b1 b2 b3 CRC	- Коррекции напряжения и тока

Ответ:

копия

Данные:

ОПТИКА

b1 – резервирование = 1

b2 – см. команду на чтение

ВЧ

| b1 | Комментарий |
| --- | --- |
| 1 | Коррекция напряжение, значения b2…b3 см. команду на чтение |
| 2 | Коррекция тока 1, значения b2…b3 см. команду на чтение |
| 3 | Коррекция тока 2, значения b2…b3 см. команду на чтение |
| 4 | Сброс коррекции напряжения, значения и наличие b2…b3 роли не играют |
| 5 | Сброс коррекции тока 1, значения и наличие b2…b3 роли не играют |
| 6 | Сброс коррекции тока 2, значения и наличие b2…b3 роли не играют |

Команда на чтение:

0x33 – Коррекции тока и напряжения / Резервирование (чтение)

0xB5 – Синхронизация часов / Тип детектора / Общие параметры (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xB5 0x01 b1 CRC		- Синхронизация часов

0x55 0xAA 0xB5 0x02 b1 b2 CRC	- Синхронизация часов / Тип детектора в РЗСК

Ответ:

копия

Данные:

b1 – значение параметра, см. команду на чтение

| b2 | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Синхронизация часов |  |
| 2 | Тип детектора |  |

Команда на чтение:

0x35 – Синхронизация часов / Тип детектора / Общие параметры (чтение)

0xB6 – Uвых номинальное / Удержание реле команд ПРМ (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xB6 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x36 – Uвых номинальное / Удержание реле команд ПРМ (чтение)

0xB7 – Телемеханика / Совместимость / Удержание реле команд ПРД (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xB7 0x01 b1 CRC

0x55 0xAA 0xB7 0x02 b1 b2 CRC – в К400

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

b2 – в К400 определяет параметр: 1 - Удержание реле команд ПРД / 2 – Совместимость / 3 – Телемеханика / 4 - Уровень срабатывания предупредительной сигнализации по D / 5 - Уровень срабатывания аварийной сигнализации по D / 6 – Контроль температуры / 7 – Верхнее значение температуры / 8 – Нижнее значение температуры / 9 – скорость ТМ / 10 – время ожидания команд (кольцо) / 11 - 22 транзитные команды (кольцо)

Команда на чтение:

0x37 – Телемеханика / Совместимость / Удержание реле команд ПРД (чтение)

0xB8 – Сетевой адрес (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xB8 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x38 – Сетевой адрес (чтение)

0xB9 – Время перезапуска / Снижение ответа АК / Параметры ПВЗУ-Е (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xB9 0x01 b1 CRC  		- Время перезапуска / Снижение ответа АК

0x55 0xAA 0xB9 0x02 b1 b2 CRC	- Параметры ПВЗУ-Е

Ответ:

копия

Данные:

Время перезапуска / Снижение ответа АК

b1 – см. команду на чтение

Параметры ПВЗУ-Е

| b1 | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протокол обмена |  |
| 2 | Признак четности |  |
| 3 | Допустимые провалы |  |
| 4 | Порог по помехе |  |
| 5 | Допустимая помеха |  |
| 6 | Тип автоконтроля |  |

b2 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x39 – Время перезапуска / Снижение ответа АК / Параметры ПВЗУ-Е (чтение)

0xBA – Частота / Протокол кольца БЦК (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xBA 0x02 b1 b2 CRC - ВЧ

Ответ:

копия

Данные:

ВЧ

- b1, b2 – см. команду на чтение

ВОЛС кольцо

- b1 – см. команду на чтение

| b1 | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протокол кольца БЦК1 |  |
| 2 | Протокол кольца БЦК2 |  |

- b2 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x3A – Частота / Протокол кольца (чтение)

0xBB – Номер аппарата (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xBB 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x3B – Номер аппарата (чтение)

0xBC – Порог предупреждения (по КЧ) / Загрубление чувствительности ПРМ (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xBC 0x02 b1 b2 CRC

0x 55 0xAA 0xBC 0D b1 … b13 CRC	–	оптика кольцо

Ответ:

копия

Данные:

b2 – новое значение параметра, см. команду на чтение

| b1 | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порог предупреждения (по КЧ) |  |
| 2 | Загрубление чувствительности 1 |  |
| 3 | Загрубление чувствительности 2 |  |

Оптика кольцо

| Байт | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| b1 | Время ожидания команды |  |
| b2 | Команды 32C – 25C |  |
| b3 | Команды 24C – 17C |  |
| b4 | Команды 16C – 9C |  |
| b5 | Команды 8C – 1C |  |
| b6 | Команды 32B – 25B |  |
| b7 | Команды 24B – 17B |  |
| b8 | Команды 16B – 9B |  |
| b9 | Команды 8B – 1B |  |
| b10 | Команды 32A – 25A |  |
| b11 | Команды 24A – 17A |  |
| b12 | Команды 16A – 9A |  |
| b13 | Команды 8A – 1A |  |
| b14 | Протокол кольца БЦК1 | С37.94 (0) / ВОЛС (1) |
| B15 | Протокол кольца БЦК2 | С37.94 (0) / ВОЛС (1) |

Команда на чтение:

0x3C – Порог предупреждения (по КЧ) / Загрубление чувствительности ПРМ (чтение)

0xBD – Контроль выходного сигнала (запись)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xBD 0x01 b1 CRC

Ответ:

копия

Данные:

b1 – см. команду на чтение

Команда на чтение:

0x3D – Контроль выходного сигнала (чтение)

0xF1 Количество записей в журнале событий (запрос журнала)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xF1 0x00 СRC

Ответ:

0x55 0xAA 0xF1 0x02 b1 b2 CRC

Данные:

Количество записей в журнале (b2 <<  8) + b1.

0xF2 Считывание записей журнала событий (запрос журнала)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xF2 0x02 b1 b2 CRC

b1, b2 – номер записи журнала событий в АВАНТ:

- для К400 и РЗСК: b1 – старший байт, b2 – младший байт;

- для Р400 и Р400М: b1 – младший байт, b2 – старший байт.

Ответ:

0x55 0xAA 0xF2 b1 … bXX CRC

Данные:

ВЧ

| Байт | Параметр | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| b1 | Имя устройства | 0 – Защита 1 – Приемник (1) 2 – Приемник 2 3 – Передатчик 4 – Общее 5 – Приемник 1,2 |
| b2 | Значение события | Например: 2 = Выключение питания |
| b3 | Режим работы | 0 – Выведен 1 – Готов 2 – Введен 3 – Ошибка! 4 – Тест передатчика 5 – Тест приемника |
| b4 | Резерв |  |
| b5 | Резерв |  |
| b6 | Резерв |  |
| b7 | Резерв |  |
| b8 | Миллисекунды, мс (младший байт) | (b9 << 8) + b8, [0, 999) |
| b9 | Миллисекунды, мс (старший байт) |  |
| b10 | Секунды, с | [0, 60) – BCD |
| b11 | Минуты, мин | [0, 60) – BCD |
| b12 | Часы, час | [0, 24) – BCD |
| b13 | День недели | [1, 7] – BCD |
| b14 | День месяца | [1, 31] – BCD |
| b15 | Месяц | [1,12] – BCD |
| b16 | Год | [0,100) – BCD |

ОПТИКА и ОПТИКА кольцо

| Байт | Параметр | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| B1 | Режим работы | 0 – Выведен 1 – Готов 2 – Введен 3 – Ошибка! 4 – Тест передатчика 5 – Тест приемника Появилось в ОПТИКА 1.20. В старшей тетраде передаются дополнительно четыре флага событий с 32 по 35. |
| B2 | Событие 32-25 | 0 – Событие не произошло 1 – Событие произошло |
| B3 | Событие 24-17 |  |
| B4 | Событие 16-9 |  |
| B5 | Событие 8-1 |  |
| B6 | Год | [0,100) – BCD |
| B7 | Месяц | [1,12] – BCD |
| B8 | День месяца | [1, 31] – BCD |
| B9 | Часы, час | [0, 24) – BCD |
| B10 | Минуты, мин | [0, 60) – BCD |
| b11 | Секунды, с | [0, 60) – BCD |
| b12 | Миллисекунды, мс (младший байт) | (b12 << 8) + b11, [0, 999) |
| b13 | Миллисекунды, мс (старший байт) |  |

Коды событий:

Р400 ВЧ (Atmega БСП v2.35)

Р400М ВЧ (Atmega БСП vF2.32)

| Номер | Событие | Номер | Событие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неисправность чтения/записи FLASH | 17 | Включение питания / Перезапуск |
| 2 | ВЧ тракт восстановлен | 18 | Изменение режима работы |
| 3 | Неисправность чтения/записи ПЛИС | 19 | Неисправность цепи выхода |
| 4 | Автоконтроль (ПВЗЛ, ПВЗ-90) | 20 | Ошибка контроля выходной цепи |
| 5 | Ток покоя | 21 | АК - Снижение запаса |
| 6 | Неисправность чтения/записи 2RAM | 22 | АК - Нет ответа |
| 7 | Неисправность работы DSP | 23 | Отсутствие сигнала Пуск |
| 8 | Восстановление работы DSP | 24 | Отсутствие сигнала Останов |
| 9 | Низкое напряжение выхода | 25 | Выключение аппарата |
| 10 | Высокое напряжение выхода | 26 | Помеха в линии |
| 11 | Нарушен обмен с УМ | 27 | Неисправность ДФЗ |
| 12 | Неисправность часов | 28 | Удаленный: АК - нет ответа |
| 13 | Нет блока БСЗ | 29 | Удаленный: Помеха в линии |
| 14 | Ошибка версии БСЗ | 30 | Удаленный: Неисправность ДФЗ |
| 15 | Неисправность переключателей БСЗ | 31 | Удаленный: Неиспр цепи выхода |
| 16 | Нет сигнала МАН | 32 | Порог по помехе |

РЗСК ВЧ (БСП МК: 1.36)

| Номер | Событие | Номер | Событие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включение питания / Перезапуск | 21 | Нет КЧ в течение 5сек |
| 2 | Выключение питания | 22 | Нет КЧ |
| 3 | Изменение режима работы | 23 | Восстановление КЧ |
| 4 | Удаленный приемопередатчик неисправен | 24 | Восстановление уровня КЧ |
| 5 | Неисправность теста ПРД | 25 | Неисправность чтения/записи 2RAM |
| 6 | Неисправность теста ПРМ | 26 | Неисправность чтения/записи ПЛИС |
| 7 | Неисправность блока БСЗ | 27 | Неисправность чтения/записи FLASH |
| 8 | Неисправность блока БСК | 28 | Неисправность часов |
| 9 | Неисправность переключателей БСЗ | 29 | Снижение уровня РЗ |
| 10 | Нет сигнала МАН | 30 | Восстановление РЗ |
| 11 | Неисправность выходной цепи | 31 | Нет РЗ |
| 12 | Нет РЗ в течение 5 сек | 32 | Восстановление уровня РЗ |
| 13 | Отсутствие сигнала Пуск | 33 | Изменение параметров |
| 14 | Отсутствие сигнала Останов | 34 | Изменение даты/времени |
| 15 | Неисправность чтения команд | 35 | Прием РЗ в одностороннем |
| 16 | Снижение уровня КЧ | 36 | Нет РЗ в одностороннем |
| 17 | Неисправность работы DSP | 37 | ВЧ тракт восстановлен |
| 18 | Восстановление работы DSP | 38 | Вкл. односторонний режим |
| 19 | Низкое напряжение выхода | 39 | Выкл. односторонний режим |
| 20 | Высокое напряжение выхода | 40 | Сбр |

К400 ВЧ (Atmega БСП v1.53)

| Номер | Событие | Номер | Событие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включение питания / Перезапуск | 21 | Нет КЧ в течение 5сек |
| 2 | Выключение питания | 22 | Нет КЧ |
| 3 | Изменение режима работы | 23 | Восстановление КЧ |
| 4 | Изменение параметров работы приемопередатчика | 24 | Восстановление уровня КЧ |
| 5 | Неисправность теста ПРД | 25 | Неисправность чтения/записи 2RAM |
| 6 | Неисправность теста ПРМ | 26 | Неисправность чтения/записи ПЛИС |
| 7 | Неисправность блока БСЗ | 27 | Неисправность чтения/записи FLASH |
| 8 | Неисправность блока БСК | 28 | Неисправность часов |
| 9 | Изменение времени/даты | 29 | Снижение уровня приема КЧ |
| 10 | Ввод команд ПРД | 30 | Ошибка работы ЦС |
| 11 | Вывод команд ПРД | 31 | Вход RX ЦС пуст |
| 12 | Нет сигнала РЗ | 32 | Работа ЦС восстановлена |
| 13 | Снижение D до аварии | 33 | Высокая температура |
| 14 | Снижение D до предупреждения | 34 | Низкая температура |
| 15 | Неисправность чтения команд | 35 | Нормальная температура |
| 16 | Восстановление D | 36 | Датчик температуры неисправен |
| 17 | Неисправность работы DSP | 37 | Датчик температуры исправен |
| 18 | Восстановление работы DSP | 38 | Команды ПРД заблокированы |
| 19 | Низкое напряжение выхода | 39 | Команды ПРД разблокированы |
| 20 | Высокое напряжение выхода | 40 | --- |

ОПТИКА (Atmega БСП v1.17)

| Бит | Событие | Бит | Событие |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Неисправность чтения/записи FLASH | 16 | Включение питания / Перезапуск |
| 1 | Неисправность чтения/записи 2RAM | 17 | Изменение режима работы |
| 2 | Неисправность чтения/записи ПЛИС | 18 | Неисправность цепи выхода |
| 3 | Ввод команд ПРД | 19 | Неисправность контроля выходной цепи |
| 4 | Неисправность теста ПРД | 20 | Ошибка работы ЦП |
| 5 | Неисправность выключения теста ПРД | 21 | Работа ЦП восстановлена |
| 6 | Неисправность теста ПРМ | 22 | Отсутствие сигнала Пуск |
| 7 | Неисправность чтения команд БСК | 23 | Отсутствие сигнала Останов |
| 8 | Отсутствует блок БСК | 24 | Выключение питания |
| 9 | Неисправность версии БСК | 25 | Нет КС |
| 10 | Отказ резервной линии | 26 | Нет КС в течение 5 сек |
| 11 | Неисправность часов | 27 | Удаленный пост неисправен |
| 12 | Отсутствует блок БСЗ | 28 | Вывод команд ПРД |
| 13 | Неисправность версии БСЗ | 29 | Удаленный ПРМ неисправен |
| 14 | Неисправность переключателей БСЗ | 30 | Изменение времени/даты |
| 15 | Нет сигнала МАН | 31 | Изменение параметров работы |
|  |  | 32 | Команды ПРД заблокированы |
|  |  | 33 | Команды ПРД разблокированы |
|  |  | 34 | --- |
|  |  | 35 | --- |

ОПТИКА кольцо (Atmega БСП v1.09)

| Бит | Событие | Бит | Событие |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Неисправность чтения/записи FLASH | 16 | Включение питания / Перезапуск |
| 1 | Неисправность чтения/записи 2RAM | 17 | Изменение режима работы |
| 2 | Неисправность чтения/записи ПЛИС | 18 | Ввод команд ПРД |
| 3 | Кольцо нарушено | 19 | Вывод команд ПРД |
| 4 | Неисправность теста ПРД | 20 | Восстановление КС БЦК1 |
| 5 | Неисправность выключения теста ПРД | 21 | Восстановление КС БЦК2 |
| 6 | Неисправность теста ПРМ | 22 | Нет КС БЦК1 |
| 7 | Неисправность чтения команд БСК | 23 | Нет КС БЦК2 |
| 8 | Отсутствует блок БСК | 24 | Выключение питания |
| 9 | Неисправность версии БСК | 25 | Нет КС |
| 10 | Отказ резервной линии | 26 | Нет КС в течение 5 сек |
| 11 | Неисправность часов | 27 | --- |
| 12 | Кольцо восстановлено | 28 | Удаленный ПРД неисправен |
| 13 | Дистанционный сброс | 29 | Удаленный ПРМ неисправен |
| 14 | Переданная команда не вернулась по кольцу | 30 | Изменение времени/даты |
| 15 | --- | 31 | Изменение параметров работы |
|  |  | 32 | Команды ПРД заблокированы |
|  |  | 33 | Команды ПРД разблокированы |
|  |  | 34 | --- |
|  |  | 35 | --- |

0xFA Стереть записи журнала событий (запрос журнала)

Формат команды:

0x55 0xAA 0xFA 0x00 CRC

Ответ:

копия