## Неисправности и предупреждения
|  | Код | Р400М | РЗСК | ОПТИКА | К400
Общие | Неисправности | 0х0001 | Неиспр.чт. FLASH | Неиспр.чт. FLASH | Неиспр.чт. FLASH | Неиспр.чт. FLASH | 0
|  | 0х0002 | Неиспр.зап.FLASH | Неиспр.зап.FLASH | Неиспр.зап.FLASH | Неиспр.зап.FLASH | 1
|  | 0х0004 | Неиспр.чт. PLIS | Неиспр.чт. PLIS | Неиспр.чт. PLIS | Неиспр.чт. PLIS | 2
|  | 0х0008 | Неиспр.зап.PLIS | Неиспр.зап.PLIS | Неиспр.зап.PLIS | Неиспр.зап.PLIS | 3
|  | 0х0010 | Неиспр.зап.2RAM | Неиспр.зап.2RAM | Неиспр.зап.2RAM | Неиспр.зап.2RAM | 4
|  | 0х0020 | АК-Нет ответа | --- | --- | --- | 5
|  | 0х0040 | АК-Снижен.запаса | --- | --- | --- | 6
|  | 0х0080 | Помеха в линии | --- | --- | --- | 7
|  | 0х0100 | Неиспр.DSP 2RAM | Неиспр.DSP 2RAM | --- | Неиспр.DSP 2RAM | 8
|  | 0х0200 | Неиспр.чт. 2RAM | Неиспр.чт. 2RAM | Неиспр.чт. 2RAM | Неиспр.чт. 2RAM | 9
|  | 0х0400 | Ток покоя | --- | --- | --- | 10
|  | 0х0800 | Низкое напр.вых. | Низкое напр.вых. | --- | Низкое напр.вых. | 11
|  | 0х1000 | Высокое напр.вых | Высокое напр.вых | --- | Высокое напр.вых | 12
|  | 0х2000 | Неиспр. МК УМ | --- | --- | --- | 13
|  | 0х4000 | ВЧ тракт восст. | --- | --- | --- | 14
|  | 0х8000 | --- | --- | --- | --- | 15
| Предупреждения | 0х0001 | Установите часы | --- | Установите часы | Установите часы | 0
|  | 0х0002 | --- | --- | Отказ резерв.лин | --- | 1
|  | 0х0004 | --- | --- | --- | --- | 2
|  | 0х0008 | --- | --- | --- | --- | 3
|  | 0х0010 | --- | --- | Удал.пост неиспр | --- | 4
|  | 0х0020 | --- | --- | Удал.ПРД неиспр. | --- | 5
|  | 0х0040 | --- | --- | Удал.ПРМ неиспр. | --- | 6
|  | 0х0080 | --- | --- | --- | --- | 7
|  | 0х0100 | --- | --- | --- | --- | 8
|  | 0х0200 | --- | --- | --- | --- | 9
|  | 0х0400 | --- | Установите часы | --- | --- | 10
|  | 0х0800 | --- | --- | --- | --- | 11
|  | 0х1000 | --- | --- | --- | --- | 12
|  | 0х2000 | --- | --- | --- | --- | 13
|  | 0х4000 | --- | --- | --- | --- | 14
|  | 0х8000 | --- | --- | --- | --- | 15
|  | Код | Р400М | РЗСК | ОПТИКА | К400
Защита | Неисправности | 0х0001 | Нет блока БСЗ | Нет блока БСЗ | Нет блока БСЗ | --- | 0
|  | 0х0002 | Неиспр.верс.БСЗ | Неиспр.верс.БСЗ | Неиспр.верс.БСЗ | --- | 1
|  | 0х0004 | Неиспр.перекл. | Неиспр.перекл. | Неиспр.перекл. | --- | 2
|  | 0х0008 | --- | --- | --- | --- | 3
|  | 0х0010 | АК-Нет ответа | --- | Нет сигнала ПРМ | --- | 4
|  | 0х0020 | --- | --- | --- | --- | 5
|  | 0х0040 | Неиспр.удал.ДФЗ | --- | --- | --- | 6
|  | 0х0080 | Неиспр.удал.ВЫХ | --- | --- | --- | 7
|  | 0х0100 | Неиспр.вход.ПУСК | Неиспр.вход.ПУСК | Неиспр.вход.ПУСК | --- | 8
|  | 0х0200 | Неиспр.вход.СТОП | Неиспр.вход.СТОП | Неиспр.вход.СТОП | --- | 9
|  | 0х0400 | Уд.ПОСТ без отв. | --- | --- | --- | 10
|  | 0х0800 | Неиспр.цепь.ВЫХ | Неиспр.цепь.ВЫХ | Неиспр.цепь.ВЫХ | --- | 11
|  | 0х1000 | Уд.ПОСТ обн.пом. | --- | --- | --- | 12
|  | 0х2000 | Неиспр.зап. ВЫХ | Неиспр.зап. ВЫХ | Неиспр.зап. ВЫХ | --- | 13
|  | 0х4000 | Длительн. помеха | Нет сигнала РЗ | --- | --- | 14
|  | 0х8000 | Неиспр. ДФЗ | --- | --- | --- | 15
| Предупреждения | 0х0001 | АК-Снижен.запаса | Низкий уров. РЗ | Нет КЧ | --- | 0
|  | 0х0002 | Нет сигнала МАН | Нет сигнала МАН | Нет сигнала МАН | --- | 1
|  | 0х0004 | Порог по помехе | --- | --- | --- | 2
|  | 0х0008 | Автоконтроль | --- | --- | --- | 3
|  | 0х0010 | --- | --- | --- | --- | 4
|  | 0х0020 | --- | --- | --- | --- | 5
|  | 0х0040 | --- | --- | --- | --- | 6
|  | 0х0080 | --- | --- | --- | --- | 7
|  | 0х0100 | --- | --- | --- | --- | 8
|  | 0х0200 | --- | --- | --- | --- | 9
|  | 0х0400 | --- | --- | --- | --- | 10
|  | 0х0800 | --- | --- | --- | --- | 11
|  | 0х1000 | --- | --- | --- | --- | 12
|  | 0х2000 | --- | --- | --- | --- | 13
|  | 0х4000 | --- | --- | --- | --- | 14
|  | 0х8000 | --- | --- | --- | --- | 15
|  | Код | Р400М | РЗСК | ОПТИКА | К400
Приемник | Неисправности | 0х0001 | --- | Нет блока БСК | Нет блока БСК | Нет блока БСК | 0
|  | 0х0002 | --- | Неиспр.верс. БСК | Неиспр.верс. БСК | Неиспр.верс. БСК | 1
|  | 0х0004 | --- | Нет КЧ | Нет КЧ | Нет КЧ | 2
|  | 0х0008 | --- | --- | --- | --- | 3
|  | 0х0010 | --- | --- | --- | --- | 4
|  | 0х0020 | --- | --- | --- | --- | 5
|  | 0х0040 | --- | --- | --- | --- | 6
|  | 0х0080 | --- | --- | --- | --- | 7
|  | 0х0100 | --- | Неиспр.зап. БСК | Неиспр.зап. БСК | Неиспр.зап. БСК | 8
|  | 0х0200 | --- | Неиспр.выкл.КСК | Неиспр.выкл.КСК | Неиспр.выкл.КСК | 9
|  | 0х0400 | --- | Неиспр.вкл. КСК | Неиспр.вкл. КСК | Неиспр.вкл. КСК | 10
|  | 0х0800 | --- | Неиспр.контр.КСК | Неиспр.контр.КСК | Неиспр.контр.КСК | 11
|  | 0х1000 | --- | --- | --- | --- | 12
|  | 0х2000 | --- | --- | --- | --- | 13
|  | 0х4000 | --- | --- | --- | --- | 14
|  | 0х8000 | --- | --- | --- | --- | 15
| Предупреждения | 0х0001 | --- | Сниж. уровня ПРМ | Нет КЧ | Сниж. уровня ПРМ | 0
|  | 0х0002 | --- | Ошибка работы ЦС | --- | Ошибка работы ЦС | 1
|  | 0х0004 | --- | Вход RX ЦС пуст | --- | Вход RX ЦС пуст | 2
|  | 0х0008 | --- | --- | --- | --- | 3
|  | 0х0010 | --- | --- | --- | --- | 4
|  | 0х0020 | --- | --- | --- | --- | 5
|  | 0х0040 | --- | --- | --- | --- | 6
|  | 0х0080 | --- | --- | --- | --- | 7
|  | 0х0100 | --- | --- | --- | --- | 8
|  | 0х0200 | --- | --- | --- | --- | 9
|  | 0х0400 | --- | --- | --- | --- | 10
|  | 0х0800 | --- | --- | --- | --- | 11
|  | 0х1000 | --- | --- | --- | --- | 12
|  | 0х2000 | --- | --- | --- | --- | 13
|  | 0х4000 | --- | --- | --- | --- | 14
|  | 0х8000 | --- | --- | --- | --- | 15
|  | Код | Р400М | РЗСК | ОПТИКА | К400
Передатчик | Неисправности | 0х0001 | --- | Нет блока БСК | Нет блока БСК | Нет блока БСК | 0
|  | 0х0002 | --- | Неиспр.верс.БСК | Неиспр.верс.БСК | Неиспр.верс.БСК | 1
|  | 0х0004 | --- | --- | --- | --- | 2
|  | 0х0008 | --- | --- | --- | --- | 3
|  | 0х0010 | --- | --- | --- | --- | 4
|  | 0х0020 | --- | --- | --- | --- | 5
|  | 0х0040 | --- | --- | --- | --- | 6
|  | 0х0080 | --- | --- | --- | --- | 7
|  | 0х0100 | --- | Неиспр.чт.команд | Неиспр.чт.команд | Неиспр.чт.команд | 8
|  | 0х0200 | --- | Неиспр.выкл.Тест | Неиспр.выкл.Тест | Неиспр.выкл.Тест | 9
|  | 0х0400 | --- | Неиспр.вкл. Тест | Неиспр.вкл. Тест | Неиспр.вкл. Тест | 10
|  | 0х0800 | --- | Неиспр.вход. КСК | Неиспр.вход. КСК | Неиспр.вход. КСК | 11
|  | 0х1000 | --- | --- | --- | --- | 12
|  | 0х2000 | --- | --- | --- | --- | 13
|  | 0х4000 | --- | --- | --- | --- | 14
|  | 0х8000 | --- | --- | --- | --- | 15
| Предупреждения | 0х0001 | --- | --- | --- | --- | 0
|  | 0х0002 | --- | Ошибка работы ЦС | --- | Ошибка работы ЦС | 1
|  | 0х0004 | --- | Вход RX ЦС пуст | --- | Вход RX ЦС пуст | 2
|  | 0х0008 | --- | --- | --- | --- | 3
|  | 0х0010 | --- | --- | --- | --- | 4
|  | 0х0020 | --- | --- | --- | --- | 5
|  | 0х0040 | --- | --- | --- | --- | 6
|  | 0х0080 | --- | --- | --- | --- | 7
|  | 0х0100 | --- | --- | --- | --- | 8
|  | 0х0200 | --- | --- | --- | --- | 9
|  | 0х0400 | --- | --- | --- | --- | 10
|  | 0х0800 | --- | --- | --- | --- | 11
|  | 0х1000 | --- | --- | --- | --- | 12
|  | 0х2000 | --- | --- | --- | --- | 13
|  | 0х4000 | --- | --- | --- | --- | 14
|  | 0х8000 | --- | --- | --- | --- | 15
|  | Код | Р400М | РЗСК | ОПТИКА | К400

## Тест 1 и 2
|  | Код | Р400 | РЗСК | ОПТИКА | К400
Защита | Неисправности | 0х0001 | Нет блока БСЗ | Нет блока БСЗ | Нет блока БСЗ | --- | 0
|  | 0х0002 | Неиспр.верс.БСЗ | Неиспр.верс.БСЗ | Неиспр.верс.БСЗ | --- | 1
|  | 0х0004 | Неиспр.перекл. | Неиспр.перекл. | Неиспр.перекл. | --- | 2
|  | 0х0008 | --- | --- | --- | --- | 3
|  | 0х0010 | АК-Нет ответа | --- | Нет сигнала ПРМ | --- | 4
|  | 0х0020 | --- | --- | --- | --- | 5
|  | 0х0040 | Неиспр.удал.ДФЗ | --- | --- | --- | 6
|  | 0х0080 | Неиспр.удал.ВЫХ | --- | --- | --- | 7
|  | 0х0100 | Неиспр.вход.ПУСК | Неиспр.вход.ПУСК | Неиспр.вход.ПУСК | --- | 8
|  | 0х0200 | Неиспр.вход.СТОП | Неиспр.вход.СТОП | Неиспр.вход.СТОП | --- | 9
|  | 0х0400 | Уд.ПОСТ без отв. | --- | --- | --- | 10
|  | 0х0800 | Неиспр.цепь.ВЫХ | Неиспр.цепь.ВЫХ | Неиспр.цепь.ВЫХ | --- | 11
|  | 0х1000 | Уд.ПОСТ обн.пом. | --- | --- | --- | 12
|  | 0х2000 | Неиспр.зап. ВЫХ | Неиспр.зап. ВЫХ | Неиспр.зап. ВЫХ | --- | 13
|  | 0х4000 | Длительн. помеха | Нет сигнала РЗ | --- | --- | 14
|  | 0х8000 | Неиспр. ДФЗ | --- | --- | --- | 15
| Предупреждения | 0х0001 | АК-Снижен.запаса | Низкий уров. РЗ | Нет КЧ | --- | 0
|  | 0х0002 | Нет сигнала МАН | Нет сигнала МАН | Нет сигнала МАН | --- | 1
|  | 0х0004 | Порог по помехе | --- | --- | --- | 2
|  | 0х0008 | Автоконтроль | --- | --- | --- | 3
|  | 0х0010 | --- | --- | --- | --- | 4
|  | 0х0020 | --- | --- | --- | --- | 5
|  | 0х0040 | --- | --- | --- | --- | 6
|  | 0х0080 | --- | --- | --- | --- | 7
|  | 0х0100 | --- | --- | --- | --- | 8
|  | 0х0200 | --- | --- | --- | --- | 9
|  | 0х0400 | --- | --- | --- | --- | 10
|  | 0х0800 | --- | --- | --- | --- | 11
|  | 0х1000 | --- | --- | --- | --- | 12
|  | 0х2000 | --- | --- | --- | --- | 13
|  | 0х4000 | --- | --- | --- | --- | 14
|  | 0х8000 | --- | --- | --- | --- | 15

## Журнал событий
| Код | Р400М | РЗСК | ОПТИКА | К400
СОБЫТИЯ | 0 | --- | --- | --- | --- | 0
| 1 | Неиспр чт/зап FLASH | Вкл. питания/перезап | Неиспр чт/зап FLASH | Вкл. питания/перезап | 1
| 2 | ВЧ тракт восстановл. | Выключение питания | Неиспр чт/зап 2RAM | Выключение питания | 2
| 3 | Неиспр чт/зап ПЛИС | Изменение режима раб | Неиспр чт/зап ПЛИС | Изменение режима раб | 3
| 4 | Автоконтроль | --- | --- | --- | 4
| 5 | Ток покоя | Неиспр теста ПРД | Неиспр теста ПРД | Неиспр теста ПРД | 5
| 6 | Неиспр чт/зап 2RAM | Неиспр теста ПРМ | Неиспр выкл.тест ПРД | Неиспр теста ПРМ | 6
| 7 | Неиспр работы DSP | Неиспр блока БСЗ | Неиспр теста ПРМ | Неиспр блока БСЗ | 7
| 8 | Восстан-е работы DSP | Неиспр блока БСК | Неиспр чт.команд БСК | Неиспр блока БСК | 8
| 9 | Низкое напр. выхода | Неиспр перекл-ей БСЗ | Нет блока БСК | Неиспр перекл-ей БСЗ | 9
| 10 | Высокое напр. выхода | Нет сигнала манипул. | Ошибка версии БСК | Нет сигнала манипул. | 10
| 11 | Нарушен обмен с УМ | Неиспр выходной цепи | Отказ резерв. линии | Неиспр выходной цепи | 11
| 12 | Неисправность часов | Нет сигнала РЗ | Неисправность часов | Нет сигнала РЗ | 12
| 13 | Нет блока БСЗ | Отсут-е сигнала Пуск | Нет блока БСЗ | Отсут-е сигнала Пуск | 13
| 14 | Ошибка версии БСЗ | Отсут-е сигнала Стоп | Ошибка версии БСЗ | Отсут-е сигнала Стоп | 14
| 15 | Неиспр перекл-ей БСЗ | Неиспр чтения команд | Неиспр перекл-ей БСЗ | Неиспр чтения команд | 15
| 16 | Нет сигнала МАН | --- | Нет сигнала МАН | --- | 16
| 17 | Вкл.пит/Перезапуск | Неиспр. работы DSP | Вкл.пит/Перезапуск | Неиспр. работы DSP | 17
| 18 | Изменение режима | Восстан-е работы DSP | Изменение режима | Восстан-е работы DSP | 18
| 19 | Неиспр зап. вых.цепи | Низкое напр. выхода | Неиспр зап. вых.цепи | Низкое напр. выхода | 19
| 20 | Ошиб контр. вых.цепи | Высокое напр. выхода | Ошиб контр. вых.цепи | Высокое напр. выхода | 20
| 21 | АК - Снижение запаса | Нет КЧ 5 сек на ПРМ1 | Пропала КЧ | Нет КЧ 5 сек на (ПРМ1; ПРМ2; ПРМ1,ПРМ2) | 21
| 22 | АК - Нет ответа | Нет КЧ 5 сек на ПРМ2 | Нет КЧ 5 секунд |  | 22
| 23 | Отсут-е сигнала Пуск | Восстан-е КЧ на ПРМ1 | Отсут-е сигнала Пуск | Восстан-е КЧ на (ПРМ1; ПРМ2; ПРМ1,ПРМ2) | 23
| 24 | Отсут-е сигн Останов | Восстан-е КЧ на ПРМ2 | Отсут-е сигн Останов |  | 24
| 25 | Выключение аппарата | Неиспр чт/зап 2RAM | Выключение питания | Неиспр чт/зап 2RAM | 25
| 26 | Помеха в полосе | Неиспр чт/зап ПЛИС | Пропала КЧ | Неиспр чт/зап ПЛИС | 26
| 27 | Неисправность ДФЗ | Неиспр чт/зап FLASH | Нет КЧ 5 секунд | Неиспр чт/зап FLASH | 27
| 28 | Уд: АК - нет ответа | Неисправность часов | Уд: пост неисправен | Неисправность часов | 28
| 29 | Уд: Помеха в полосе | --- | Уд: ПРД неисправен | Сниж.ур. КЧ на (ПРМ1, ПРМ2, ПРМ1,2) | 29
| 30 | Уд: Неиспр. ДФЗ | --- | Уд: ПРМ неисправен | Ошибка работы ЦС | 30
| 31 | Уд: Неиспр. цепи вых | --- | --- | Вход RX ЦС пуст | 31
| 32 | Порог по помехе | --- | --- | Работа ЦС восстановл. | 32
| Код | Р400 | РЗСК | ОПТИКА | К400
Значения цветов:
Параметр -
Параметр - заивист от значения в доп.байте
Параметр - должен быть, но еще не сделан
Параметр -

## Параметры
| Код | РЗСК | ОПТИКА | К400 | Р400М
[5 empty] | АВАНТ | ПВЗ-90 | АВЗК-80 | ПВЗУ-Е | ПВЗЛ
Общие | 1 | Синхронизация часов | Синхронизация часов | Синхронизация часов | Синхронизация часов | --- | --- | --- | --- | 1
| 2 | Контроль вых.сигнала | --- | Контроль вых.сигнала | Контроль вых.сигнала | Контроль вых.сигнала | Контроль вых.сигнала | Контроль вых.сигнала | Контроль вых.сигнала | 2
| 3 | Порог предупр. по КЧ | --- | Порог предупреждения | Порог предупреждения | Порог предупреждения | Порог предупреждения | Порог предупреждения | Порог предупреждения | 3
| 4 | Время перезапуска | Время перезапуска | Время перезапуска | --- | --- | --- | --- | --- | 4
| 5 | Удерж. реле ком. ПРД | Удерж. реле ком. ПРД | Удерж. реле ком. ПРД | --- | --- | --- | --- | --- | 5
| 6 | Удерж. реле ком. ПРМ | Удерж. реле ком. ПРМ | Удерж. реле ком. ПРМ | --- | --- | --- | --- | --- | 6
| 7 | --- | Резервирование | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7
| 8 | Загрубл. чувств. ПРМ | --- | Загрубл. чувств. ПРМ | --- | --- | --- | --- | --- | 8
| 9 | Сетевой адрес | Сетевой адрес | Сетевой адрес | Сетевой адрес | Сетевой адрес | Сетевой адрес | Сетевой адрес | Сетевой адрес | 9
| 10 | Тип детектора | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10
| 11 | Коррекция напряжения | --- | Коррекция напряжения | Коррекция напряжения | Коррекция напряжения | Коррекция напряжения | Коррекция напряжения | Коррекция напряжения | 11
| 12 | Коррекция тока | --- | Коррекция тока | Коррекция тока | Коррекция тока | Коррекция тока | Коррекция тока | Коррекция тока | 12
| 13 | Частота | --- | Частота | Частота | Частота | Частота | Частота | Частота | 13
| 14 | Номер аппарата | Номер аппарата | Номер аппарата | Номер аппарата | Номер аппарата | Номер аппарата | Номер аппарата | Номер аппарата | 14
| 15 | --- | --- | --- | Совместимость | Совместимость | Совместимость | Совместимость | Совместимость | 15
| 16 | --- | --- | --- | Uвых номинальное | Uвых номинальное | Uвых номинальное | Uвых номинальное | Uвых номинальное | 16
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Протокол обмена | --- | 17
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Признак четности | --- | 18
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Допустимые провалы | --- | 19
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Порог по помехе | --- | 20
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Допустимая помеха | --- | 21
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Тип автоконтроля | --- | 22
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Снижение ответа АК | 23
| 24 | --- | --- | Совместимость (УПАСК) | --- | --- | --- | --- | --- | 24
| 25 | Тип линии | --- | Тип линии | --- | --- | --- | --- | --- | 25
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26
| Код | РЗСК | ОПТИКА | К400 | АВАНТ | ПВЗ-90 | АВЗК-80 | ПВЗУ-Е | ПВЗЛ
Защита | 1 | Тип защиты | --- | --- | Тип защиты | Тип защиты | Тип защиты | Тип защиты | Тип защиты | 1
| 2 | --- | --- | --- | Тип линии | Тип линии | Тип линии | Тип линии | Тип линии | 2
| 3 | Доп. время без ман. | --- | --- | Доп. время без ман. | Доп. время без ман. | Доп. время без ман. | Доп. время без ман. | Доп. время без ман. | 3
| 4 | Перекрытие импульсов | --- | --- | Перекрытие импульсов | Перекрытие импульсов | Перекрытие импульсов | Перекрытие импульсов | Перекрытие импульсов | 4
| 5 | Компенсация задержки | --- | --- | Компенсация задержки | Компенсация задержки | Компенсация задержки | Компенсация задержки | Компенсация задержки | 5
| 6 | Порог предупр. по РЗ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6
| 7 | Загрубл. чувств. РЗ | --- | --- | Загрубление чувствит | Загрубление чувствит | Загрубление чувствит | Загрубление чувствит | Загрубление чувствит | 7
| 8 | Тип приемника | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8
| 9 | --- | --- | --- | Снижение уровня АК | --- | --- | --- | --- | 9
| 10 | --- | --- | --- | Частота ПРД | Частота ПРД | Частота ПРД | Частота ПРД | Частота ПРД | 10
| 11 | --- | --- | --- | Частота ПРМ | Частота ПРМ | Частота ПРМ | Частота ПРМ | Частота ПРМ | 11
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13
| Код | РЗСК | ОПТИКА | К400 | АВАНТ | ПВЗ-90 | АВЗК-80 | ПВЗУ-Е | ПВЗЛ
Приемник | 1 | Задержка на фикс.ком | Задержка на фикс.ком | Задержка на фикс.ком | --- | --- | --- | --- | --- | 1
| 2 | Блокиров. Команды | Блокиров. команды | Блокиров. команды | --- | --- | --- | --- | --- | 2
| 3 | Задержка на выкл.ком | Задержка на выкл.ком | Задержка на выкл.ком | --- | --- | --- | --- | --- | 3
| 4 | Трансляция ЦС | --- | Трансляция ЦС | --- | --- | --- | --- | --- | 4
| 5 | Блокиров. команды ЦС | --- | Блокиров. команды ЦС | --- | --- | --- | --- | --- | 5
| 6 | Команда ВЧ в ЦС | --- | Команда ВЧ в ЦС | --- | --- | --- | --- | --- | 6
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8
| Код | РЗСК | ОПТИКА | К400 | АВАНТ | ПВЗ-90 | АВЗК-80 | ПВЗУ-Е | ПВЗЛ
Передатчик | 1 | Задержка срабат. ПРД | Задержка срабат. ПРД | Задержка срабат. ПРД | --- | --- | --- | --- | --- | 1
| 2 | Длительность команды | Длительность команды | Длительность команды | --- | --- | --- | --- | --- | 2
| 3 | --- | --- | Тестовая команда | --- | --- | --- | --- | --- | 3
| 4 | Следящие команды | Следящие команды | Следящие команды | --- | --- | --- | --- | --- | 4
| 5 | Блокиров. команды | Блокиров. команды | Блокиров. команды | --- | --- | --- | --- | --- | 5
| 6 | Трансляция ЦС | --- | Трансляция ЦС | --- | --- | --- | --- | --- | 6
| 7 | Блокиров. команды ЦС | --- | Блокиров. команды ЦС | --- | --- | --- | --- | --- | 7
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9
| Код | РЗСК | ОПТИКА | К400 | АВАНТ | ПВЗ-90 | АВЗК-80 | ПВЗУ-Е | ПВЗЛ
Значения цветов:
Параметр - зависит от кол-ва команд
Параметр - зависит от кол-ва аппаратов в линии
Параметр - должен быть, но еще не сделан
Параметр - зависит от наличия устройства (ПРД/ПРМ)