## Защита
|  | Код | Р400 | РЗСК | РЗСК оптика | К400 | К400 оптика
Защита | Неисправности | 0х0001 | Нет блока БСЗ | Нет блока БСЗ | Нет блока БСЗ | ---
|  | 0х0002 | Неиспр.верс.БСЗ | Неиспр.верс.БСЗ | Неиспр.верс.БСЗ | ---
|  | 0х0004 | Неиспр.перекл. | Неиспр.перекл. | Неиспр.перекл. | ---
|  | 0х0008 | Неиспр.зап. БСЗ | Неиспр.зап. БСЗ | Неиспр.зап. БСЗ | ---
|  | 0х0010 | АК-Нет ответа | --- | Нет сигнала ПРМ | ---
|  | 0х0020 | Низкий ур. РЗ | --- | Низкий ур. РЗ | ---
|  | 0х0040 | Неиспр.удал.ДФЗ | --- | Неиспр.удал.ДФЗ | ---
|  | 0х0080 | Неиспр.удал.ВЫХ. | --- | Неиспр.удал.ВЫХ. | ---
|  | 0х0100 | Неиспр.вход.ПУСК | Неиспр.вход.ПУСК | Неиспр.вход.ПУСК | ---
|  | 0х0200 | Неиспр.вход.СТОП | Неиспр.вход.СТОП | Неиспр.вход.СТОП | ---
|  | 0х0400 | Уд.ПОСТ без отв. | --- | Уд.ПОСТ без отв. | ---
|  | 0х0800 | Неиспр.цепь.ВЫХ | Неиспр.цепь.ВЫХ | Неиспр.цепь.ВЫХ | ---
|  | 0х1000 | Уд.ПОСТ обн.пом. | --- | Уд.ПОСТ обн.пом. | ---
|  | 0х2000 | Неиспр.зап. ВЫХ | Неиспр.зап. ВЫХ | Неиспр.зап. ВЫХ | ---
|  | 0х4000 | Длительн. помеха | Нет сигнала РЗ | Длительн. помеха | ---
|  | 0х8000 | Неиспр. ДФЗ | --- | Неиспр. ДФЗ | ---
| Предупреждения | 0х0001 | АК-Снижен.запаса | Низкий уров. РЗ | Нет КЧ | ---
|  | 0х0002 | Нет сигнала МАН | Нет сигнала МАН | Нет сигнала МАН | ---
|  | 0х0004 | Порог по помехе | --- | Порог по помехе | ---
|  | 0х0008 | Автоконтроль | --- | Автоконтроль | ---
|  | 0х0010 | --- | --- | --- | ---
|  | 0х0020 | --- | --- | --- | ---
|  | 0х0040 | --- | --- | --- | ---
|  | 0х0080 | --- | --- | --- | ---
|  | 0х0100 | --- | --- | --- | ---
|  | 0х0200 | --- | --- | --- | ---
|  | 0х0400 | --- | --- | --- | ---
|  | 0х0800 | --- | --- | --- | ---
|  | 0х1000 | --- | --- | --- | ---
|  | 0х2000 | --- | --- | --- | ---
|  | 0х4000 | --- | --- | --- | ---
|  | 0х8000 | --- | --- | --- | ---

## Приемник
|  | Код | Р400 | РЗСК | РЗСК оптика | К400 | К400 оптика
Приемник | Неисправности | 0х0001 | --- | Нет блока БСК | Нет блока БСК
|  | 0х0002 | --- | Неиспр.верс.БСК | Неиспр.верс.БСК
|  | 0х0004 | --- | Неиспр.нет КЧ1 | Нет КЧ
|  | 0х0008 | --- | Прев.дл-сти.ком. | Прев.дл-сти.ком.
|  | 0х0010 | --- | --- | ---
|  | 0х0020 | --- | --- | ---
|  | 0х0040 | --- | --- | ---
|  | 0х0080 | --- | --- | ---
|  | 0х0100 | --- | Неиспр.зап. БСК | Неиспр.зап. БСК
|  | 0х0200 | --- | Неиспр.выкл.КСК | Неиспр.выкл.КСК
|  | 0х0400 | --- | Неиспр.вкл. КСК | Неиспр.вкл. КСК
|  | 0х0800 | --- | Неиспр.контр.КСК | Неиспр.контр.КСК
|  | 0х1000 | --- | Предупр.нет КЧ1 | Предупр.нет КЧ1
|  | 0х2000 | --- | --- | ---
|  | 0х4000 | --- | --- | ---
|  | 0х8000 | --- | Прием блок. Ком. | Прием блок. Ком.
| Предупреждения | 0х0001 | --- | Сниж. уровня ПРМ | Нет КЧ
|  | 0х0002 | --- | --- | ---
|  | 0х0004 | --- | --- | ---
|  | 0х0008 | --- | --- | ---
|  | 0х0010 | --- | --- | ---
|  | 0х0020 | --- | --- | ---
|  | 0х0040 | --- | --- | ---
|  | 0х0080 | --- | --- | ---
|  | 0х0100 | --- | --- | ---
|  | 0х0200 | --- | --- | ---
|  | 0х0400 | --- | --- | ---
|  | 0х0800 | --- | --- | ---
|  | 0х1000 | --- | --- | ---
|  | 0х2000 | --- | --- | ---
|  | 0х4000 | --- | --- | ---
|  | 0х8000 | --- | --- | ---

## Передатчик
|  | Код | Р400 | РЗСК | РЗСК оптика | К400 | К400 оптика
Передатчик | Неисправности | 0х0001 | --- | Нет блока БСК | Нет блока БСК
|  | 0х0002 | --- | Неиспр.верс.БСК | Неиспр.верс.БСК
|  | 0х0004 | --- | --- | ---
|  | 0х0008 | --- | --- | ---
|  | 0х0010 | --- | --- | ---
|  | 0х0020 | --- | --- | ---
|  | 0х0040 | --- | --- | ---
|  | 0х0080 | --- | --- | ---
|  | 0х0100 | --- | Неиспр.чт.команд | Неиспр.чт.команд
|  | 0х0200 | --- | Неиспр.выкл.Тест | Неиспр.выкл.Тест
|  | 0х0400 | --- | Неиспр.вкл. Тест | Неиспр.вкл. Тест
|  | 0х0800 | --- | Неиспр.вход.КСК | Неиспр.вход.КСК
|  | 0х1000 | --- | --- | ---
|  | 0х2000 | --- | --- | ---
|  | 0х4000 | --- | --- | ---
|  | 0х8000 | --- | --- | ---
| Предупреждения | 0х0001 | --- | --- | ---
|  | 0х0002 | --- | --- | ---
|  | 0х0004 | --- | --- | ---
|  | 0х0008 | --- | --- | ---
|  | 0х0010 | --- | --- | ---
|  | 0х0020 | --- | --- | ---
|  | 0х0040 | --- | --- | ---
|  | 0х0080 | --- | --- | ---
|  | 0х0100 | --- | --- | ---
|  | 0х0200 | --- | --- | ---
|  | 0х0400 | --- | --- | ---
|  | 0х0800 | --- | --- | ---
|  | 0х1000 | --- | --- | ---
|  | 0х2000 | --- | --- | ---
|  | 0х4000 | --- | --- | ---
|  | 0х8000 | --- | --- | ---

## Общие
|  | Код | Р400 | РЗСК | РЗСК оптика | К400 | К400 оптика
Общие | Неисправности | 0х0001 | Неиспр.чт. FLASH | Неиспр.чт. FLASH | Неиспр.чт. FLASH
|  | 0х0002 | Неиспр.зап.FLASH | Неиспр.зап.FLASH | Неиспр.зап.FLASH
|  | 0х0004 | Неиспр.чт. PLIS | Неиспр.чт. PLIS | Неиспр.чт. PLIS
|  | 0х0008 | Неиспр.зап.PLIS | Неиспр.зап.PLIS | Неиспр.зап.PLIS
|  | 0х0010 | Неиспр.зап.2RAM | Неиспр.зап.2RAM | Неиспр.зап.2RAM
|  | 0х0020 | АК-Нет ответа | --- | Нет сигнала ПРМ
|  | 0х0040 | АК-Снижен.запаса | --- | АК-Снижен.запаса
|  | 0х0080 | Помеха в линии | --- | Помеха в линии
|  | 0х0100 | Неиспр.DSP 2RAM | Неиспр.DSP 2RAM | Неиспр.DSP 2RAM
|  | 0х0200 | Неиспр.чт. 2RAM | Неиспр.чт. 2RAM | Неиспр.чт. 2RAM
|  | 0х0400 | Ток покоя | Установите часы | Ток покоя
|  | 0х0800 | Низкое напр.вых. | Низкое напр.вых. | Низкое напр.вых.
|  | 0х1000 | Высокое напр.вых | Высокое напр.вых | Высокое напр.вых
|  | 0х2000 | Неиспр. МК УМ |  | Неиспр. МК УМ
|  | 0х4000 | ВЧ тракт восст. |  | ВЧ тракт восст.
|  | 0х8000 | --- |  | ---
| Предупреждения | 0х0001 | Установите часы | Установите часы | Установите часы
|  | 0х0002 | Отказ резерв.лин | --- | Отказ резерв.лин
|  | 0х0004 | --- | --- | ---
|  | 0х0008 | --- | --- | ---
|  | 0х0010 | Удал.пост неиспр | --- | Удал.пост неиспр
|  | 0х0020 | Удал.ПРД неиспр. | --- | Удал.ПРД неиспр.
|  | 0х0040 | Удал.ПРМ неиспр. | --- | Удал.ПРМ неиспр.
|  | 0х0080 | --- | --- | ---
|  | 0х0100 | --- | --- | ---
|  | 0х0200 | --- | --- | ---
|  | 0х0400 | --- | --- | ---
|  | 0х0800 | --- | --- | ---
|  | 0х1000 | --- | --- | ---
|  | 0х2000 | --- | --- | ---
|  | 0х4000 | --- | --- | ---
|  | 0х8000 | --- | --- | ---